DOCUMENTO

15

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

| I | OBRA CIVIL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trazo y nivelación del área de proyecto, incluye mano de obra, herramienta menor, cal e hilo para delimitar. Localización de posición del área de la Planta de tratamiento de Aguas residuales desde banco de nivel indicado en sitio, así como todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | m2 | 40.0 |  |  |  |
| 2 | Excavación mecánica en terreno arenoso a profundidad no mayor a 2.5 m. incluye extendido del material en área cercana, resguardo, mano de obra, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | m3 | 117.00 |  |  |  |
| 3 | Afine y compactación del fondo de la excavación en el terreno natural con herramienta manual, incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | m2 | 37.40 |  |  |  |
| 4 | Plantilla de concreto hecho en obra f'c= 150 kg/cm2 de 5 cm de espesor, incluye cimbrado, vaciado, descimbrado, curado, mano de obra, herramienta, equipo menor, así como todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | m2 | 31.80 |  |  |  |
| 5 | Construcción de losa de cimentación a base de concreto hecho en obra f'c=200kg/cm2 de 12 cm de espesor, armada con vs #3 @15 cm en ambos sentidos incluye cimbra, armado, colado, vibrado, curado y descimbrado, materiales, mano de obra y herramienta, así como todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | m2 | 31.80 |  |  |  |
| 6 | Construcción de cadena de desplante a base de concreto hecho en obra f'c=200kg/cm2 de 20 cm de ancho por 20 cm de alto, armada con 4 vs #3 y e#2 a cada 20cm, incluye cimbra, armado, colado, vibrado, curado y descimbrado, materiales, mano de obra y herramienta, así como todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | m | 34 |  |  |  |
| 7 | Construcción de cadena de cerramiento a base de concreto f'c=200kg/cm2 de 20 cm de ancho por 20 cm de alto, armada con 4 vs #3 y e#2 a cada 20cm, incluye cimbra, armado, colado, vibrado, curado y descimbrado, materiales, mano de obra y herramienta, así como todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | m | 68 |  |  |  |
| 8 | Construcción de muro de block pesado de 15x 20x40 cm de espesor asentado con mortero cemento arena proporción 1:4, incluye plomeo, materiales, mano de obra y herramienta, así como todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | m2 | 90.07 |  |  |  |
| 9 | Construcción de castillo de concreto hecho en obra f'c=200 kg/m2, de 20x20cm armado con 4vs #3 E#2 @0,20, incluye cimbra, armado, colado, vibrado, curado y descimbrado, materiales, mano de obra y herramienta, así como todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | m | 23.84 |  |  |  |
| 10 | Construcción de losa superior a base de concreto hecho en obra f'c=200kg/cm2 de 12 cm de espesor, armada con vs #3 @15 cm en ambos sentidos incluyen incluye cimbra, armado, colado, vibrado, curado y descimbrado, materiales, mano de obra y herramienta, así como todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | m2 | 37.40 |  |  |  |
| 11 | Construcción de base de concreto hecho en obra f'c=200 kg/m2, anclada a la fosa principal de 1.00 x 0.30 metros, por 12 cm de espesor, según especificaciones de plano, incluye cimbra, armado, colado, vibrado, curado y descimbrado, materiales, mano de obra y herramienta, así como todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | m2 | 0.54 |  |  |  |
| 12 | Aplanado de muros con mortero cemento arena en proporción 1:4, incluye mano de obra, herramienta, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | m2 | 180.14 |  |  |  |
| 13 | Suministro y aplicación de sellador para muro interior a base de cemento impermeable, para tanques de almacenamiento de agua, incluye, aplicación de producto en la superficie interior de la fosa, mano de obra, materiales y herramientas, si como todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | m2 | 90.07 |  |  |  |
| 14 | Registro a base de block pesado de 15x20x40 cm de espesor con medidas de 1m por lado y 1 metro de profundidad, acabado con mortero cemento arena en proporción 1:4, incluye tapa de concreto, marco y contra marco, mano de obra, materiales y herramientas, si como todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pieza | 1.00 |  |  |  |
| 15 | Paso en muros de tubería para observación de procesos, incluye tuberías varios diámetros, instalación durante la construcción de losas y muros, mano de obra, materiales y herramientas, si como todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | juego | 1.00 |  |  |  |
| 16 | Instalación de paso hombre en losa de 60x60 cm incluye marco contra marco a base de perfiles inoxidables, soldadura, mano de obra, materiales, equipo de soldar y herramientas, si como todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pieza | 2.00 |  |  |  |
| 17 | Pintura en losa, según normativa de seguridad para tapas de registro y tapas de PTAR's, color verde según indicaciones en planos, incluye: sellador, dos manos de pintura vinil acrílico color verde y mano de obra, materiales y herramientas, si como todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | m2 | 38.00 |  |  |  |
| II | SISTEMA DE TRATAMIENTO |  |  |  |  |  |
| 18 | Suministro y colocación de un kit de dos (2) cribas para solidos largos, fabricadas en polietileno alta densidad roto moldeado, diámetro de 16” con paso de solidos máximos 3/8” a 1/8”. incluye sistema para limpieza manual por el operador sin tocar el agua. modelo: mytee 1.0, o similar, mano de obra, materiales y herramientas, así como todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pieza | 2.00 |  |  |  |
| 19 | Suministro y colocación de un (1) reactor biológico de lodos activados en crecimiento fijo, con un (1) soplador marca fpz o similar potencia motor de 10 hp configuración eléctrica disponible 3/60/230-440v, ruido soplador: 63.3 db y panel de control en gabinete nema 4 instalación a la intemperie. incluye: mano de obra, materiales y herramientas, así como todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pieza | 1.00 |  |  |  |
| 20 | Suministro y colocación de sistema de aireación lixor, con 3 difusores para una profundidad mínima en el agua de 1.5m y una profundidad máxima en el agua de 2.7 m, con un (1) soplador marca fpz o similar ks8 potencia de 3 hp a 3/60/230-440v, nivel de ruido soplador: 63.3 db y panel de control, incluye: mano de obra, materiales y herramientas, así como todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pieza | 1.00 |  |  |  |
| 21 | Suministro y colocación de sistema de desinfección por dilución de pastillas de cloro marca norweco. para vertido a bienes nacionales o reúso en riego de áreas verdes incluye: mano de obra, materiales y herramientas, así como todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pieza | 1.00 |  |  |  |
| 22 | Suministro y colocación bomba sumergible para efluentes y lodos carcasa tipo voluta fabricada en hierro fundido impulsor semiabierto construido en hierro, motor asíncrono servicio continuo 2 polos 3450 rpm motor de 2 hp 1x230 VCA, 11 AMP, descarga de 2” conexión roscada hembra, incluye interruptor flotador para operación automática. punto de operación 300lpm @21.3 psi, paso de solidos de hasta 1”, marca aqua pak serie robusta. garantía de 2 años modelo: robusta2.520/1230a incluye: mano de obra, materiales y herramientas, así como todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pieza | 2.00 |  |  |  |
| 23 | Suministro y colocación tablero de control dúplex alternante simultaneo para vaciado de cárcamo para dos bombas de hasta 3 hp voltaje de operación 3x230 VCA rango de proteccion:6-10 AMP. modelo: tasa2 33220c incluye: mano de obra, materiales y herramientas, así como todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pieza | 1.00 |  |  |  |
| III | INSTALACION ELECTRICA |  |  |  |  |  |
| 24 | Suministro e instalación de tablero eléctrico (te) ubicado en cuarto de control planta tratamiento de aguas | pieza | 1.00 |  |  |  |
| 25 | Suministro e instalación de interruptor termomagnético de 3x70 amperes, protección primaria del transformador de 15 KVA tipo seco, incluye gabinete de sobreponer | pieza | 1.00 |  |  |  |
| 26 | suministro e instalación de transformador de 15 kva tipo seco de 220/440 volts conexión estrella-delta, ubicado en cuarto de máquinas planta tratamiento de aguas. | pieza | 1.00 |  |  |  |
| 27 | suministro e instalación de interruptor termomagnético de 3x40 amperes, protección secundaria del transformador de 15 KVA tipo seco, incluye gabinete de sobreponer | pieza | 1.00 |  |  |  |
| 28 | suministro e instalación de tubo PADC y PVC pesado de 1½ pulgada de diámetro desde tablero i-line (2), hasta interruptor termomagnético de 3x70 amperes | mL | 68.00 |  |  |  |
| 29 | Suministro e instalación de cable THW-LS calibre no. 4, desde tablero i-line (2) hasta secundario transformador de 15 KVA | mL | 312.20 |  |  |  |
| 30 | Suministro e instalación de tubo PVC pesado de 1 pulgada de diametro desde secundario del transformador 15 kva, hasta terminales de interruptor termomagnético de 3X40 amperes y del tablero (TE) | mL | 20.00 |  |  |  |
| 31 | Suministro e instalación de cable THW-LS calibre No. 8, desde secundario del transformador 15 KVA, hasta terminales de interruptor termomagnético de 3x40 amperes y del tablero (TE) | mL | 70.50 |  |  |  |
| 32 | Suministro e instalación de centro de carga 8 polos QO 206 | pieza | 1.00 |  |  |  |
| 33 | Construcción de cuarto de control a base de block pesado, para albergar cuarto de control. Incluye pintura y sellado, así como todas las salidas para la instalación de tableros y ductos para conexión a Carcamo receptor y máquinas de la PTAR, herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pieza | 1.00 |  |  |  |