DOCUMENTO

05

ESPECIFICACIONES GENERALES,

PARTICULARES Y PLANOS

ESPECIFICACIONES GENERALES

OBRA: “MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ALUMBRADO EN VIALIDADES PRINCIPALES Y SECUNDARIAS, INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS Y DISTRIBUIDORES VIALES DEL PUERTO INDUSTRIAL DE ALTAMIRA, TAM. 2025.”

1.- LOCALIZACIÓN DE LA OBRA.

En el Puerto Industrial de Altamira, Tamaulipas.

2.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA.

Mantenimiento preventivo o correctivo al sistema de alumbrado ubicado en las diversas vialidades del puerto; cuyos trabajos consisten en la inspección, suministro y cambio de luminarias VSAP y tipo LED, focos de 1,000 Watts, balastros, conectores, protecciones perimetrales de subestaciones. Así como limpieza de gabinetes, luminarias, registros y tableros. Reparación de marcos y contramarcos dañados y reposición de postes y bases dañados.

Dentro de las actividades complementarias se encuentra la aplicación de pintura en bases de arbotantes, en muretes de concreto y a protecciones perimetrales en subestaciones. Así como la aplicación de calca plegable de vinil para la numeración de cada luminaria, la reposición de lámparas con sistema solar Mca. Supra, modelo RP-SUNEL-80.

3.- ACLARACIONES.

Todos los materiales y procedimientos de ejecución deberán cumplir las normas vigentes de aplicables. En caso de discrepancia entre el catálogo de conceptos, especificaciones, planos y croquis, el orden de prioridad será el siguiente:

- Especificaciones particulares del contrato.

- Planos.

- Catálogo de conceptos.

El LICITANTE, al elaborar el precio unitario de cada concepto de trabajo contenido en documento PE 10 “CATÁLOGO DE CONCEPTOS” y en general de todos los documentos de que se compone la proposición deberá considerar todas las disposiciones contenidas en las presentes especificaciones, reglamentos aplicables y demás que se consideren necesarios.

4.- DEFINICIONES.

Dentro del texto de estas Especificaciones Particulares, se denomina:

- ASIPONA Altamira: A la Administración del Sistema Portuario Nacional Altamira, S.A. de C.V.

- LICITANTE:	Toda persona física o moral que presente propuesta en los términos establecidos para realizar la obra motivo de este procedimiento de contratación.

- CONTRATISTA: Toda persona física o moral a quien se le haya adjudicado el contrato de obra motivo de la presente.

- RESIDENTE DE OBRA: Toda persona física designada previo al inicio de los trabajos, como responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos y que representará a la ENTIDAD ante el CONTRATISTA y ante terceros en asuntos relacionados con la ejecución de los trabajos en el lugar donde se realizarán los mismos.

- SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN: Toda persona física que el CONTRATISTA presente a la ASIPONA Altamira con los antecedentes técnicos y currículum para su representación durante el transcurso de los trabajos. La ASIPONA Altamira aprobará su nombramiento si a su juicio es la persona adecuada.

- PROYECTO: Conjunto de planos, croquis, especificaciones, normas, documentos, datos e información a los que deberá sujetarse la ejecución de la obra.

- LEY: A la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

- N REGLAMENTO: Al Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

5.- VISITA DE LA OBRA.

Se efectuará una visita al sitio de ejecución de los trabajos en la que, dependiendo de los alcances y objeto de los mismos, los licitantes podrán obtener antes de la fecha del acto de apertura de proposiciones, toda la información que considere relevante para la presentación de su proposición, tales como los datos relativos al abastecimiento de agua potable, energía eléctrica, servicios adicionales y los accesos que se utilizarán durante el proceso de la ejecución de la obra. Por otra parte, obtendrá de las autoridades competentes los importes de las conexiones que se requieran contratar, mismos que serán considerados en los costos directos o indirectos, ya que éstos no le serán pagados en forma adicional.

El LICITANTE deberá presentar una manifestación escrita de conocer el sitio donde se llevarán a cabo los trabajos, y su conformidad con el volumen de obra a realizar.

6.- COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS.

El LICITANTE efectuará una visita de inspección al sitio de los trabajos con el objeto de que pueda conocer las condiciones físicas en las que se desarrollaran los trabajos, podrá obtener también información que pueda ser de utilidad con relación a aprovisionamientos de todo tipo, apoyos urbanos, características de la zona, características de los materiales y otras que eventualmente deba considerar en la preparación de su oferta.

Si en el sitio donde se ejecutan los trabajos existiese otra empresa laborando, con o sin relaciones contractuales con la ASIPONA Altamira, el CONTRATISTA se obliga, bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA, a coordinarse con esta empresa de tal manera que no se produzcan interferencias entre sí. No se reconocerá ningún pago generado por la inobservancia de esta cláusula.

Los trabajos deberán programarse considerando que el puerto se encuentra en constante operación, en el entendido de que la actividad portuaria por ningún motivo será interrumpida ni interferida.

La ASIPONA Altamira, dentro de sus facultades, podrá contratar los servicios de una SUPERVISIÓN EXTERNA, que se encargará de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por los CONTRATISTAS, en coordinación con la RESIDENCIA DE OBRA. El CONTRATISTA deberá atender las indicaciones que se le den por parte de éstas, relacionadas con la ejecución de la obra. Cuando las instrucciones de la SUPERVISIÓN EXTERNA se contrapongan o difieran con las proporcionas por la RESIDENCIA DE OBRA, serán éstas últimas las que prevalezcan; para ambos casos, sólo serán válidas aquellas indicaciones u ordenamientos o advertencias o avisos realizados mediante escritos o la bitácora electrónica.

La ASIPONA Altamira destinará un área necesaria, apropiada y suficiente para que el CONTRATISTA instale una caseta de campo y almacene sus materiales, equipos o maquinaria que use exclusivamente para la ejecución de los trabajos. Concluido el periodo de ejecución señalado en el contrato respectivo, este sitio deberá quedar debidamente libre y limpio en un lapso no mayor de 10 días naturales posteriores a esta fecha.

7. DAÑOS A BIENES PROPIEDAD DE LA ASIPONA ALTAMIRA O DE TERCEROS.

Si durante el desarrollo de los trabajos se provocan daños parciales o totales a los materiales, equipos, mobiliario, instalaciones y en general a cualquier bien propiedad de la ASIPONA Altamira o de terceros, la reposición y/o la reparación será de inmediato y por cuenta y cargo del CONTRATISTA y a satisfacción del RESIDENTE DE OBRA.

El LICITANTE al presentar su proposición debe de considerar que todos los trabajos a realizar en el área asignada, deberá usar el equipo de seguridad y efectuar las maniobras necesarias para resguardar al personal de trabajo y las instalaciones, ya que será única y exclusivamente responsabilidad del CONTRATISTA que ejecute los trabajos.

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

La ASIPONA Altamira ha establecido un período de ejecución de los trabajos de 160 (ciento sesenta) días naturales, al que deberá de sujetarse el CONTRATISTA, con fecha probable de inicio el 14 de julio de 2025, circunstancia que deberá considerarse para conseguir el objetivo del contrato.

El programa detallado de ejecución de los trabajos que el LICITANTE presente en su proposición, deberá contener todas las actividades que se deban considerar para efectuar correctamente los trabajos, así como los rendimientos mensuales que deberán obtenerse, atendiendo al período fijado por la ASIPONA Altamira.

El plazo para la ejecución de la obra podrá modificarse si el volumen real es mayor que el considerado en esta CONVOCATORIA a la licitación, o por alguna causa de fuerza mayor que no sea imputable al CONTRATISTA. En este caso, se harán los trámites para el convenio modificatorio correspondiente.

Si por causas imputables al CONTRATISTA hubiera retrasos en el programa de trabajo, él estará obligado a operar en tiempo extraordinario sus equipos o aumentar su número hasta lograr equilibrar el programa; todo lo anterior será sin cargo alguno para la ASIPONA Altamira. En este caso, se aplicarán las retenciones o sanciones aplicables estipuladas en el contrato.

9. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

En caso de interrupción de los trabajos por causas fortuitas o de fuerza mayor, no imputables a la ASIPONA Altamira o al CONTRATISTA, se procederá conforme a lo establecido en la LEY y su REGLAMENTO. En caso de ocurrir un suceso que produce un daño o una perdida considerables, debidamente catalogado como tal por la ASIPONA Altamira y/o por instituciones competentes que afectase la obra en proceso de ejecución o terminada y aún no recibida, el CONTRATISTA tendrá derecho al pago de los daños causados siempre y cuando el avance de los trabajos este de acuerdo al programa y se hayan cumplido todas y cada una de las disposiciones contenidas en el contrato hasta ese momento.

Se considerarán como Caso fortuito o Fuerza mayor aquellos fenómenos de la naturaleza o hechos de personas, ajenos a la voluntad de cualquiera de las partes y que se producen sin que haya falta o negligencia por parte de las mismas, que son insuperables, imprevisibles, o que previéndose no se pueden evitar, que impiden a la parte afectada llevar a cabo sus obligaciones de conformidad con el contrato respectivo. Entre otros, se considera “Caso fortuito o Fuerza mayor”, acontecimientos tales como huelgas y disturbios laborales (siempre y cuando no se haya dado causa o contribuido a ellos), motines, cuarentenas, epidemias, guerras (declaradas o no), actos o atentados terroristas, bloqueos, disturbios civiles, insurrecciones, incendios (cuando no se haya dado causa o contribuido a ellos) y tormentas.

10.- SUSPENSION DE OBRA.

Cuando la suspensión de los trabajos se derive de la incidencia en el sitio de los trabajos de un ciclón o un huracán, el pago de gastos no recuperables y el de los daños a la obra se regirán por lo establecido en el REGLAMENTO.

11. DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

En atención al artículo 67 de la LEY y a la Norma Oficial Mexicana NOM-031-STPS-2011, Construcción- Condiciones de seguridad y salud en el trabajo, los LICITANTES se obligan a apegarse a las normas de seguridad vigentes aplicables al objeto de la licitación. Por lo tanto, los LICITANTES deberán considerar en la integración de sus precios unitarios el porcentaje de la mano de obra correspondiente de equipo básico de protección personal (zapato industrial, ropa tipo overol, guantes, googlees, chaleco reflejante, entre otros necesarios, dependiendo de la actividad a realizar y de las normas de seguridad aplicables) de todo el personal obrero y de control de obra en campo; así mismo, es obligatoria la señalización vial de las áreas intervenidas (conos, trafitambos, cintas, etc.) y la necesidad de personal que coordine el tráfico (bandereros). Estos cargos deberán considerarse en el costo indirecto.

Para la ejecución de los trabajos, objeto de este proceso de contratación, el CONTRATISTA deberá tomar en cuenta todos los movimientos, maniobras, obras auxiliares, señalamientos, etc., que sean necesarios para su correcta ejecución: si durante el desarrollo de éstos, se provocan daños parciales o totales a los materiales, equipo, mobiliario, instalaciones, etc. La reposición y/o reparación será por cuenta y cargo del CONTRATISTA y a satisfacción del RESIDENTE DE OBRA.

EL CONTRATISTA se obliga a mantener permanentemente una señalización en las áreas de trabajo, durante el tiempo de ejecución de los trabajos, para evitar accidentes, está señalización deberá estar iluminada adecuadamente.

En caso de requerir realizar actividades en tierra, dentro del Puerto, el CONTRATISTA se sujetará a los requisitos de seguridad exigidos por la ASIPONA Altamira, señalados en su SGI; asimismo, podrá indicar medidas complementarias de acuerdo con el tipo de trabajo que vaya a realizar.

12. CANTIDADES DE OBRA.

Las cantidades de obra señaladas en el catálogo de conceptos son aproximadas. Si por necesidades propias de los trabajos fuera preciso que de uno o varios conceptos de trabajo se efectuara un volumen mayor o menor al indicado en el catálogo, el CONTRATISTA realizará el volumen que resulte, no teniendo por este motivo ningún derecho al cambio de los precios unitarios originalmente aprobados y únicamente se pagarán los trabajos realmente ejecutados.

13. EQUIPO.

Los equipos por utilizar por el CONTRATISTA deberán ser los que indicó en su proposición y que fueron evaluados y aceptados. Si por causas de fuerza mayor, éstos no pudieran presentarse, el LICITANTE podrá solicitar a la ASIPONA Altamira la sustitución de los mismos, siempre y cuando éstos sean de la capacidad, funcionalidad y características técnicas iguales o mayores a las inicialmente propuestas, que garanticen el pleno cumplimiento de los trabajos en los tiempos establecidos. Este cambio deberá ser autorizado y aceptado previamente por la ASIPONA Altamira, sin que este hecho motive cambio en los precios unitarios aceptados, ni que se computen tiempos de inactividad perdidos por la misma causa, ni cargo adicional alguno por movilización de equipo.

14. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.

Mientras no se indique lo contrario, todos los materiales que se utilicen en los trabajos serán nuevos y de primera calidad debiendo aprobar las pruebas que indique el RESIDENTE DE OBRA y marquen las especificaciones, a entera satisfacción.

Todos los materiales que se utilicen en la ejecución de los trabajos cumplirán satisfactoriamente con las normas de calidad y las especificaciones generales y particulares requeridas por la ASIPONA Altamira.

Cuando en la cotización se propongan productos o materiales de calidad similar a la especificada en el PROYECTO, estos deberán ser descritos, detalladamente en la proposición a fin de que se pueda comparar la calidad de estos.

En el caso de que la descripción del concepto del precio unitario especifique una marca como referencia, deberá incluirse la posibilidad de presentar productos similares, entendiendo por éstos, aquellos materiales que cumplan como mínimo con las mismas especificaciones técnicas, de calidad, duración y garantía de servicio que las de la marca señalada como referencia.

Cuando en las presentes especificaciones se mencione determinadas marcas o modelos comerciales, deberá entenderse invariablemente, que sólo se pretende definir una calidad o un diseño determinado, y de ningún modo se señala con ello de manera específica su uso, en tal virtud podrán utilizarse materiales y accesorios de diseño y calidad similar, previa autorización de la ASIPONA Altamira.

15. ASPECTOS AMBIENTALES.

El CONTRATISTA se obliga, previo al inicio de los trabajos, a designar a un supervisor ambiental, mediante escrito dirigido a la ASIPONA Altamira, donde se compromete a cumplir y hacer cumplir los términos siguientes:

- a) Debido a la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus SARS-COV2, el CONTRATISTA durante la ejecución de los trabajos objeto de esta licitación, deberá apegarse a las disposiciones contenidas en los Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en el Entorno laboral emitidos por el Gobierno Federal - https://www.gob.mx/stps/documentos/lineamientos-tecnicos-de-seguridad-sanitaria-

- en-el-entorno-laboral-. En consecuencia, deberá considerar en la integración de sus precios unitarios los costos derivados de las medidas de contención del coronavirus SARS-COV2 que correspondan a las características y tipo de obra que se va a ejecutar.

- b) El CONTRATISTA no deberá ubicar por ningún motivo los campamentos de construcción dentro de la franja que corresponde a la Zona Federal Marítimo Terrestre.

- c) El CONTRATISTA está obligado a restaurar y limpiar las áreas que utilice en forma temporal para talleres, almacenes, oficinas y campamentos, debiendo dejarlas en las condiciones originalmente entregadas.

- d) El CONTRATISTA deberá instalar suficientes sanitarios portátiles para el uso del personal que labore durante la ejecución de la presente obra pública, por lo que quedará obligado a presentar a la ASIPONA Altamira, en un plazo no mayor de 15 días contados a partir de la fecha de iniciación de la obra, la descripción detallada de las instalaciones sanitarias con las que contará, el plano de su localización, así como una sección tipo de las estructuras que sean seleccionadas.

- e) El incumplimiento por parte del CONTRATISTA de cualquiera de los términos o condicionantes establecidos y que sean de su responsabilidad, ocasionará que sea sancionado de conformidad con lo establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y los ordenamientos que resulten aplicables.

- f) El CONTRATISTA, deberá brindar las facilidades y apoyo necesarios durante las visitas técnicas que el personal de la ASIPONA Altamira realice, con el objeto de supervisar y evaluar el cumplimiento de los términos y condicionantes de la obra en cuestión.

16. LIMPIEZA

El CONTRATISTA se obliga a mantener el área donde se ejecuten los trabajos limpios y ordenados durante el tiempo que duren los trabajos.

Al término de los trabajos, la obra deberá quedar completamente limpia y ordenada a satisfacción del RESIDENTE DE OBRA.

Se deberá tener especial cuidado de tomar en cuenta los requerimientos exigidos por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) en el desarrollo de la obra, tales como: mantener en forma continua señalamientos precautorios como son boyas, cinta, letreros, etc.; Letrinas para uso de los trabajadores, las cuales podrán ser fijas o portátiles; Demostrar, a través de evidencias textuales, el impedimento de vertido de hidrocarburos al mar, río, lagunas, suelo o drenaje de la maquinaria y equipo que utilizará, así como de cualquier otro material consumible; Demostrar con evidencias el adecuado manejo de los materiales considerados como residuos que por sus propiedades físicas, químicas o biológicas, tengan características de peligrosidad; Demostrar con evidencias el adecuado manejo de los residuos sólidos durante la etapa de ejecución de los trabajos. Lo anterior lo deberá tomar en cuenta en los análisis de precios.

17.- PRECIOS UNITARIOS.

El LICITANTE al elaborar el análisis del precio unitario de cada concepto del documento "CATALOGO DE CONCEPTOS", deberá guardar congruencia con los procedimientos constructivos o la metodología de ejecución de los trabajos, con el programa de ejecución convenido, así como con los programas de utilización de personal y de maquinaria y equipo, debiendo el LICITANTE tomar en cuenta los costos vigentes de los materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y en la zona donde se llevarán a cabo los trabajos, sin considerar el impuesto al valor agregado.

Lo anterior, de conformidad con las especificaciones generales y particulares y normas de calidad que determine la ASIPONA Altamira, por lo que cualquier situación contraria a lo antes expuesto, será responsabilidad del CONTRATISTA sin que la ASIPONA Altamira deba reconocerle algún costo adicional.

El CONTRATISTA debe de considerar para la elaboración de su proposición el DECRETO por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, así como el DECRETO por el que se expide la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicados en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de enero de 2016 y el 30 de diciembre de 2016, respectivamente.

Así mismo deben de considerar, en la elaboración de su proposición, que los cargos adicionales se integrarán por el cargo correspondiente al 5 al millar por el servicio de vigilancia, inspección y control que las leyes de la materia encomiendan a la Secretaría de la Función Pública, de conformidad con el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos. Este cargo adicional se deberá considerar sobre el subtotal después de la utilidad.

El CONTRATISTA al elaborar el precio unitario de cada concepto requerido, deberá tener en cuenta estas Especificaciones Particulares, así como las Especificaciones Complementarias y las Normas de Construcción e Instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Normativa para la Infraestructura del Transporte. Puertos (PUE), N.CTR.PUE.I-03-001/06).

En ningún caso se pagarán por separado los costos que por concepto de instalación en obra tenga que realizar el CONTRATISTA. No se reconocerá ningún cargo adicional por concepto de los tiempos de inactividad del equipo a consecuencia de condiciones meteorológicas adversas.

Conforme a los lineamientos que cita la LEY y su REGLAMENTO, los precios unitarios presentados en su proposición permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados.

En términos de lo señalado en la LEY y su REGLAMENTO, el CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar por escrito ajuste de sus precios unitarios, de acuerdo con los índices INPP que publica el INEGI, para los periodos aplicables.

La aplicación de los procedimientos citados se sujetará a lo indicado por la LEY y su REGLAMENTO, entendiéndose por programa indicativo de trabajo el presentado en el documento PE 01, con sus correspondientes modificaciones o ajustes que se requieran hacer posteriormente.

En su proposición el LICITANTE se obliga a presentar el análisis detallado de los precios unitarios de cada uno de los conceptos incluidos en el Catálogo de Conceptos, incluyendo sus análisis básicos de salarios, costo horario del equipo, cálculo de indirectos y financiamientos, en los formatos que para el caso se anexan.

Si el LICITANTE no hizo las debidas consideraciones en sus análisis de precios unitarios, de acuerdo con las Normas y Especificaciones del PROYECTO señaladas en esta convocatoria, el hecho de otorgársele el contrato no significa que se le exima del estricto cumplimiento de todas las condiciones originalmente establecidas en la convocatoria y de aquellas modificaciones o adiciones establecidas en el Acta de la Junta de Aclaraciones.

El importe de todos los trabajos de limpieza que se citan en estas especificaciones, no se le cubrirán al CONTRATISTA en forma adicional, debiendo considerarlos dentro de los precios unitarios propuestos.

Cualquier trabajo no considerado en esta licitación, solo podrá ejecutarse previa autorización por escrito de la ASIPONA Altamira, ya sea mediante oficio o una nota de bitácora. Para el pago de este trabajo se analizará conjuntamente el precio unitario que resulte, teniendo como base los análisis presentados en la proposición y los rendimientos reales que se hayan observado durante la ejecución de estos trabajos.

Los precios estipulados en el catálogo de conceptos deberán incluir las erogaciones por parte del CONTRATISTA para sostener una planta de personal idóneo, eficiente y suficiente que pueda llevar a cabo la realización del PROYECTO y cumplir satisfactoriamente, a juicio de la ASIPONA Altamira, con todas las actividades y trabajos contratados.

El LICITANTE deberá presentar en original sus análisis de precios unitarios, incluyendo sus análisis básicos que intervienen en la preparación de estos.

La totalidad de los documentos que integren la proposición, deberán presentarse firmados por el LICITANTE en todas sus hojas. Todas las proposiciones deberán ser presentadas en moneda nacional. Cualquier proposición que no sea presentada en pesos mexicanos no será tomada en consideración.

La obra objeto de este procedimiento de contratación, estará regida en todos y cada uno de sus puntos por la LEY y su REGLAMENTO.

Cuando existan suspensiones en los trabajos por causas imputables a la ASIPONA Altamira, esta se obliga a cubrir al CONTRATISTA la totalidad de cargos del equipo espera o en reserva, debiendo considerar para ello los porcentajes que, sobre el equipo activo, se muestran en el documento 11 -ANÁLISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO, QUE INTERVIENEN EN LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS-, anexo en esta convocatoria. El costo horario de los equipos y/o maquinaria en espera o reserva debido a suspensiones no imputables al CONTRATISTA, serán conciliados con la RESIDENCIA DE OBRA de acuerdo con los términos señalados en la Cláusula Trigésima denominada Otras liquidaciones del Modelo de Contrato proporcionado en el Documento 07 de la Convocatoria del presente proceso de contratación. Al costo del equipo en espera o en reserva se le adicionará el porcentaje de indirectos que cita en su proposición. No se pagará el porcentaje de utilidad.

Al costo del equipo espera o en reserva se le adicionará el porcentaje de indirectos que cita en su proposición. No se pagará el porcentaje de utilidad.

Si pasados 30 (treinta) días subsiste la suspensión de los trabajos, la ASIPONA Altamira y el CONTRATISTA por mutuo acuerdo tomarán la decisión que más convenga a ambas partes, pudiendo llegar a la terminación anticipada del contrato, en cuyo caso la ASIPONA Altamira cubrirá los gastos en que haya incurrido el CONTRATISTA, tal como lo cita la LEY.

18.- CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS.

Si durante la ejecución del proyecto surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, el CONTRATISTA deberá informar al RESIDENTE DE OBRA para que una vez evaluados y consultados con el área de Proyectos se autoricen mediante el oficio de autorización correspondiente o la BESOP y se proceda a presentar los análisis de precios correspondientes con la documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, a partir de que se ordene su ejecución y hasta los 30 (treinta) días naturales siguientes a que se concluyan dichos trabajos; la conciliación y autorización de los referidos precios unitarios deberá realizarse durante los siguientes treinta días naturales a su presentación, de acuerdo a lo establecido en el REGLAMENTO.

Si el CONTRATISTA realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de la dependencia o Entidad, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos.

19. SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.

Para la atención de los trabajos objeto de la presente licitación, se considera conveniente que los servicios de supervisión de la obra sean prestados por un profesionista con experiencia en obras equivalentes al objeto del presente proceso de contratación, para lo cual deberá anexar a su oficio de presentación su currículum vitae, anexando copia de su cédula profesional y contar con un mínimo de 5 (cinco) años de experiencia en el tipo de obra pública que se va a ejecutar, reconocida y demostrada ante la ASIPONA Altamira mediante los documentos correspondientes (bitácoras, actas, nombramientos, estimaciones, etc.). Éste tendrá poder amplio y suficiente para actuar en nombre del CONTRATISTA, por lo que cualquier orden dada por el RESIDENTE DE OBRA al mismo, se considerará como transmitida al propio CONTRATISTA.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION deberá tener su oficina en el sitio donde se ejecuten los trabajos, y proporcionará al RESIDENTE DE OBRA, todos sus datos generales, con el objeto de ser localizado cuando así se requiera.

De igual manera, en caso de ausencia temporal del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, éste se obliga con anticipación, a dar aviso por escrito al RESIDENTE DE OBRA incluyendo, además, la designación de la persona que lo sustituirá, el cual tendrá los mismos derechos y obligaciones del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, debiendo también cumplir con los requisitos señalados en el primer párrafo de este inciso.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION estará obligado a atender cualquier llamado del RESIDENTE DE OBRA cuando su presencia sea requerida en la obra por motivo de trabajo.

20. BITÁCORA ELECTRONICA Y SEGUIMIENTO DE OBRA PÚBLICA.

La bitácora de los trabajos se llevará a cabo de manera electrónica, utilizando para tal efecto los medios de comunicación que la Secretaría de la Función Pública ha implementado para tal efecto, cumpliendo cada uno de los requisitos establecidos en la LEY y en su REGLAMENTO, ambos en vigor. Las órdenes que el RESIDENTE DE OBRA asiente en la Bitácora, serán válidas, aunque no se encuentre en el sitio el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION o su sustituto.

Para su seguimiento, el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION deberá tener vigente su Firma Electrónica Avanzada (e-firma) que otorga el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

21. ESTIMACIONES.

La formulación de estimaciones abarcará períodos máximos mensuales e irán acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago. Serán presentadas por el CONTRATISTA a la RESIDENCIA DE OBRA dentro de los 6 (seis) días naturales siguientes a la fecha de corte. El soporte documental mínimo para presentar con la estimación será el establecido en el artículo 132 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, entre los cuales se enlistan los siguientes:

1. Números generadores, impresos y respaldados en archivo electrónico, en formato de Microsoft Excel, versión 2012 o superior y en Acrobat Reader (escaneados).

2. Tablas con el cálculo de volúmenes, impresas y respaldadas en archivo electrónico editable en formato de Microsoft Excel, versión 2012 o superior.

3. Álbum fotográfico (al menos diez fotografías con su pie de foto), impreso y respaldado en archivo electrónico editable en formato de Microsoft Word, versión 2012 o superior.

Una vez aprobada la estimación que ampare los trabajos ejecutados, el CONTRATISTA deberá presentar la factura correspondiente, cubriendo todos los requisitos legales que exige la normatividad vigente aplicable.

El CONTRATISTA será el único responsable de que la factura que presente para su pago cumpla con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisión de alguno de estos o por su presentación incorrecta no será motivo para solicitar pago de gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de la LEY.

En caso de que la factura entregada por el CONTRATISTA para su pago presente errores o deficiencias, la ASIPONA Altamira, dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito al CONTRATISTA las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentación de las correcciones por parte del CONTRATISTA no se computará para efectos del segundo párrafo del artículo 54 de la LEY.

En el caso que se hayan realizado pagos en exceso al CONTRATISTA, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el artículo 55 de la LEY. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la ASIPONA Altamira.

No se considera pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del CONTRATISTA sean compensadas en la estimación siguiente.

El CONTRATISTA debe considerar lo descrito en el artículo 119 del REGLAMENTO, que textualmente dice

“Los trabajos quedarán bajo la responsabilidad del CONTRATISTA hasta el momento de su entrega a la dependencia o entidad, por lo que quedará a su cargo, entre otros aspectos, la conservación y la limpieza de los mismos”.

Cuando se presente un atraso fuera del periodo contractual imputable al CONTRATISTA, la ASIPONA Altamira aplicará las penas convencionales contractuales.

22. RECEPCIÓN DE LA OBRA.

El CONTRATISTA comunicará a la ASIPONA Altamira la conclusión de los trabajos a su cargo, para que esta, dentro del plazo pactado en el contrato, verifique la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en éste. Al finalizar la verificación de los trabajos, la ASIPONA Altamira contará con un plazo de quince días naturales para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

En este mismo acto, el CONTRATISTA entregará al RESIDENTE DE OBRA, el levantamiento actualizado de los trabajos ejecutados, las normas y especificaciones que fueron aplicadas. El CONTRATISTA entregará el número de planos originales necesarios para que se identifiquen los trabajos realizados conforme a la obra pública contratada, así como los archivos en una memoria USB o cualquier otro dispositivo de almacenamiento portátil de dichos planos (as-built) elaborados con el Software AutoCAD 2015 o superior, los cuales deberán ser firmados por la RESIDENCIA DE OBRA, la SUBGERENCIA DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, el DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO y por la GERENCIA DE INGENIERÍA de la ASIPONA Altamira, los planos firmados se deberán de adjuntar en formato PDF a la memoria USB o cualquier otro dispositivo de almacenamiento portátil, acompañados con los planos AS-BUILT.

Recibidos físicamente los trabajos, las partes, dentro del término estipulado en el contrato, el cual no podrá exceder de sesenta días naturales a partir de la recepción de los mismos, deberán elaborar el finiquito correspondiente, en el que se hará constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

23. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

El CONTRATISTA tendrá la obligación de dar de alta la obra en el Instituto Mexicano del Seguro Social, registrar a los trabajadores y estar al corriente en el pago de las aportaciones correspondientes, de conformidad con Ley del Seguro Social y su Reglamento.

La ASIPONA Altamira podrá solicitarle al CONTRATISTA en cualquier momento, la documentación que demuestre el cumplimiento de sus obligaciones patronales.

24. RELACIÓN DE PLANOS Y/O CROQUIS.

Los siguientes planos y croquis son parte integrante del presente documento de especificaciones particulares y deben incluirse en la propuesta técnica del LICITANTE, por lo que deberán entregarse debidamente firmados por el representante legal del LICITANTE, dentro de este documento.

| NUMERO | DESCRIPCIÓN DEL PLANO | FECHA |
| --- | --- | --- |
| ASPN-ALT-GI-M-P024-25-0 | PLANO GENERAL SISTEMA DE ALUMBRADO | MARZO 2025 |

25. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.

En términos del artículo 60 de la LEY, la ASIPONA Altamira podrá terminar anticipadamente el contrato por así convenir a sus intereses, o por causas fortuitas o de fuerza mayor, procediéndose de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 150, 151, 152 y 153 de su REGLAMENTO.

26. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

En caso del incumplimiento a los términos señalados en el contrato respectivo o a las condicionantes o especificaciones señaladas en la convocatoria, la ASIPONA Altamira podrá proceder a la rescisión administrativa del Contrato, en apego a lo señalado en el Modelo de Contrato proporcionado en el Anexo 24 del Documento PT 07, así como a lo establecido para estos casos en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

CONCEPTO No. 1

CONCEPTO:

Desconexión a sistema eléctrico trifásico en media tensión para des energizar subestación eléctrica.

UNIDAD: Servicio.

DESCRIPCION:

Con la finalidad de realizar mantenimiento a la subestación eléctrica de alumbrado, se realizará desconexión del sistema eléctrico en media tensión. incluye: equipo, maniobras y al termino de los trabajos reconexión y verificación del suministro de energía.

ALCANCES:

- la CONTRATISTA deberá suministrar, almacenar, manejar materiales y herramientas necesarias para realizar esta actividad.

- se realizarán los trámites necesarios para realizar la actividad de libranza eléctrica de sistema de media tensión.

- se deberá considerar en esta actividad la mano de obra por la realización de la misma, la cual debe ser calificada por el tipo de riesgo que conlleva el manejo de voltajes en media tensión.

- para realizar esta actividad se deberá considerar equipo y/o herramienta con aislamiento apropiado para el nivel de voltaje en el que se estará trabajando.

- esta actividad abarca la desconexión del sistema trifásico para ejecución de mantenimiento y la posterior reconexión del sistema eléctrico. al termino de las actividades se deberá comprobar que el transformador este energizado.

- en el precio unitario se deberá considerar todos los materiales y consumibles requeridos para la ejecución de estos trabajos, además de la limpieza y retiro de los excedentes.

- se debe considerar realizar los trabajos antes descritos con los máximos estándares de seguridad posible, conforme a lo requerido por ASIPONA ALTAMIRA y dando seguimiento a su sistema de gestión integral.

- la actividad se deberá realizar con la mayor precaución posible, quedando bajo responsabilidad del CONTRATISTA los daños que pudiesen ocasionarse a terceros o instalaciones existentes.

- el resguardo de instalaciones estará bajo responsabilidad del CONTRATISTA hasta que se realice el acta entrega-recepción de la obra.

- Para efectos del pago de las estimaciones, se deberá presentar entre otros, las notas de bitácora, números generadores, croquis y reporte fotográfico de los elementos reparados, en los formatos oficiales entregados por la Residencia de obra, solicitando como mínimo 12 fotografías de los trabajos, antes, durante y después de la ejecución del concepto de obra correctamente elaborado.

MEDICIÓN: La unidad de medición será el servicio.

CONCEPTO No. 2

CONCEPTO:

Desconexión a sistema eléctrico monofásico en media tensión para des energizar subestación eléctrica.

UNIDAD: Servicio.

DESCRIPCION:

Con la finalidad de realizar mantenimiento a la subestación eléctrica de alumbrado, se realizará desconexión del sistema eléctrico en media tensión.  incluye: equipo, maniobras y al termino de los trabajos reconexión y verificación del suministro de energía.

ALCANCES:

- la CONTRATISTA deberá suministrar, almacenar, manejar materiales y herramientas necesarias para realizar esta actividad.

- se realizarán los trámites necesarios para realizar la actividad de libranza eléctrica de sistema de media tensión.

- se deberá considerar en esta actividad la mano de obra por la realización de esta, la cual debe ser calificada por el tipo de riesgo que conlleva el manejo de voltajes en media tensión.

- para realizar esta actividad se deberá considerar equipo y/o herramienta con aislamiento apropiado para el nivel de voltaje en el que se estará trabajando.

- esta actividad abarca la desconexión del sistema monofásico para ejecución de mantenimiento y la posterior reconexión del sistema eléctrico. al termino de las actividades se deberá comprobar que el transformador este energizado.

- en el precio unitario se deberá considerar todos los materiales y consumibles requeridos para la ejecución de estos trabajos, además de la limpieza y retiro de los excedentes.

- se debe considerar realizar los trabajos antes descritos con los máximos estándares de seguridad posible, conforme a lo requerido por ASIPONA ALTAMIRA y dando seguimiento a su sistema de gestión integral.

- la actividad se deberá realizar con la mayor precaución posible, quedando bajo responsabilidad del CONTRATISTA los daños que pudiesen ocasionarse a terceros o instalaciones existentes.

- el resguardo de instalaciones estará bajo responsabilidad del CONTRATISTA hasta que se realice el acta entrega-recepción de la obra.

- Para efectos del pago de las estimaciones, se deberá presentar entre otros, las notas de bitácora, números generadores, croquis y reporte fotográfico de los elementos reparados, en los formatos oficiales entregados por la Residencia de obra, solicitando como mínimo 12 fotografías de los trabajos, antes, durante y después de la ejecución del concepto de obra correctamente elaborado.

MEDICIÓN: La unidad de medición será el servicio.

CONCEPTO No. 3.

CONCEPTO:

Detección y reparación de falla en circuito eléctrico de alumbrado.

UNIDAD: Servicio.

DESCRIPCION:

Se realizará la detección de la falla y posterior reparación de falla en circuito eléctrico de alumbrado para que el sistema de alumbrado funcione correctamente.

ALCANCES:

- la CONTRATISTA deberá suministrar, almacenar, manejar materiales y herramientas necesarias para realizar esta actividad.

- se deberá considerar en esta actividad la mano de obra y las herramientas adecuadas para realizar la actividad de detección y corrección de falla en circuito eléctrico, además de las actividades de quitar puntos de soldadura de cada registro eléctrico y después de la reparación realizar la aplicación de los 4 puntos de soldadura para evitar daños o robo de cable.

- para realizar este servicio deberá utilizar equipo de medición calibrado.

- se deberá realizar reporte con evidencias fotográficas de los hallazgos encontrados y de la reparación realizada en circuito de alumbrado, la cual deberá anexarse como respaldo de generadores de obra.

- al finalizar los trabajos se deberá realizar prueba operativa con el circuito eléctrico trabajando de forma adecuada.

- en el precio unitario se deberá considerar todos los materiales y consumibles requeridos para la ejecución de estos trabajos, además de la limpieza y retiro de los excedentes.

- se debe considerar realizar los trabajos antes descritos con los máximos estándares de seguridad posible, conforme a lo requerido por ASIPONA ALTAMIRA y dando seguimiento a su sistema de gestión integral.

- la actividad se deberá realizar con la mayor precaución posible, quedando bajo responsabilidad del CONTRATISTA los daños que pudiesen ocasionarse a terceros o instalaciones existentes.

- el resguardo de instalaciones estará bajo responsabilidad del CONTRATISTA hasta que se realice el acta entrega-recepción de la obra.

- Para efectos del pago de las estimaciones, se deberá presentar entre otros, las notas de bitácora, números generadores, croquis y reporte fotográfico de los elementos reparados, en los formatos oficiales entregados por la Residencia de obra, solicitando como mínimo 12 fotografías de los trabajos, antes, durante y después de la ejecución del concepto de obra correctamente elaborado.

MEDICIÓN: La unidad de medición será el servicio.

CONCEPTO No. 4.

CONCEPTO:

Detección y reparación de falla en media tensión.

UNIDAD: Servicio.

DESCRIPCION:

Se realizará la detección de la falla, localización y posterior reparación de falla en media tensión para que el sistema de alumbrado funcione correctamente.

ALCANCES:

- La CONTRATISTA deberá suministrar, almacenar, manejar materiales y herramientas necesarias para realizar la actividad de detección y reparación de la falla en media tensión.

- Se deberá considerar en esta actividad la mano de obra y las herramientas adecuadas para realizar la actividad de detección y reparación de falla en media tensión eléctrica, además de las actividades de quitar puntos de soldadura de cada registro eléctrico y después de la reparación realizar la aplicación de los 4 puntos de soldadura para evitar daños o robo de cable.

- Para realizar este servicio deberá utilizar equipo de medición calibrado.

- Se deberá realizar reporte con evidencias fotográficas de los hallazgos encontrados y de la reparación realizada, la cual deberá anexarse como respaldo de generadores de obra.

- Al finalizar los trabajos se deberá realizar prueba operativa con el circuito eléctrico trabajando de forma adecuada.

- En el precio unitario se deberá considerar todos los materiales y consumibles requeridos para la ejecución de estos trabajos, además de la limpieza y retiro de los excedentes.

- Se debe considerar realizar los trabajos antes descritos con los máximos estándares de seguridad posible, conforme a lo requerido por ASIPONA ALTAMIRA y dando seguimiento a su sistema de gestión integral.

- La actividad se deberá realizar con la mayor precaución posible, quedando bajo responsabilidad del CONTRATISTA los daños que pudiesen ocasionarse a terceros o instalaciones existentes.

- El resguardo de instalaciones estará bajo responsabilidad del CONTRATISTA hasta que se realice el acta entrega-recepción de la obra.

- Para efectos del pago de las estimaciones, se deberá presentar entre otros, las notas de bitácora, números generadores, croquis y reporte fotográfico de los elementos reparados, en los formatos oficiales entregados por la Residencia de obra, solicitando como mínimo 12 fotografías de los trabajos, antes, durante y después de la ejecución del concepto de obra correctamente elaborado.

MEDICIÓN: La unidad de medición será el servicio.

CONCEPTO No. 5

CONCEPTO:

Izaje y reinstalación en sitio de poste caído con su base de concreto.

UNIDAD: Pieza (Pza.).

DESCRIPCION:

Se realizará la reinstalación de base con poste de flexionado o caído con la finalidad de dejarlo en condiciones óptimas para su uso. incluye: maniobras, maquinaria, preparación del terreno, nivelación y pruebas de funcionamiento de la luminaria.

ALCANCES:

- la CONTRATISTA deberá suministrar, almacenar, manejar materiales y herramientas necesarias para realizar esta actividad.

- se deberá considerar en esta actividad la mano de obra y las herramientas adecuadas para realizar la actividad.

- se realizará la reinstalación de poste con base nuevos y retiro de la base y poste dañados al sitio autorizado.

- se deberán considerar todas las maniobras operativas y equipo de elevación para reinstalar el poste-base, considerando su plomeado.

- se deberá considerar pruebas operativas al finalizar estos trabajos, verificando el encendido correcto de la luminaria.

- en el precio unitario se deberá considerar todos los materiales y consumibles requeridos para la ejecución de estos trabajos, además de la limpieza y retiro de los excedentes.

- se debe considerar realizar los trabajos antes descritos con los máximos estándares de seguridad posible, conforme a lo requerido por ASIPONA ALTAMIRA y dando seguimiento a su sistema de gestión integral.

- la actividad se deberá realizar con la mayor precaución posible, quedando bajo responsabilidad del CONTRATISTA los daños que pudiesen ocasionarse a terceros o instalaciones existentes.

- el resguardo de instalaciones estará bajo responsabilidad del CONTRATISTA hasta que se realice el acta entrega-recepción de la obra.

- Para efectos del pago de las estimaciones, se deberá presentar entre otros, las notas de bitácora, números generadores, croquis y reporte fotográfico de los elementos reparados, en los formatos oficiales entregados por la Residencia de obra, solicitando como mínimo 12 fotografías de los trabajos, antes, durante y después de la ejecución del concepto de obra correctamente elaborado.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza.

CONCEPTO No. 6

CONCEPTO:

Limpieza de luminaria para eliminar impurezas en su cuerpo.

UNIDAD: Pieza (Pza.)

DESCRIPCION:

Con la finalidad de proporcionar la continuidad del servicio y la iluminación eficiente a las vialidades se les aplicará mantenimiento a las luminarias instaladas en postes de 7 a 9 mts de altura, en forma enunciativa mas no limitativa y en complemento a este alcance a continuación se exponen algunas consideraciones obligatorias que el licitante deberá tomar en cuenta en la integración de su proposición y en la ejecución de los trabajos.

ALCANCES:

- La contratista deberá suministrar, almacenar y manejar los materiales, necesarios para efectuar la limpieza del cristal y tornillería de fijación.

- se deberá de realizar la desconexión de la energía eléctrica antes de realizar las actividades de limpieza de las luminarias.

- se deberá considerar en mantenimiento a luminarias led, con limpieza exterior a base de jabón y agua, ajuste de conexiones, además de pruebas de operación automáticas y manuales.

- en el precio unitario se deberá considerar todos los materiales y consumibles requeridos para la ejecución de estos trabajos, además de la limpieza y retiro de los excedentes.

- se debe considerar realizar los trabajos antes descritos con los máximos estándares de seguridad posible, conforme a lo requerido por ASIPONA ALTAMIRA y dando seguimiento a su sistema de gestión integral.

- la actividad se deberá realizar con la mayor precaución posible, quedando bajo responsabilidad del CONTRATISTA los daños que pudiesen ocasionarse a terceros o instalaciones existentes.

- el resguardo de instalaciones estará bajo responsabilidad del CONTRATISTA hasta que se realice el acta entrega-recepción de la obra.

- Para efectos del pago de las estimaciones, se deberá presentar entre otros, las notas de bitácora, números generadores, croquis y reporte fotográfico de los elementos reparados, en los formatos oficiales entregados por la Residencia de obra, solicitando como mínimo 12 fotografías de los trabajos, antes, durante y después de la ejecución del concepto de obra correctamente elaborado.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza.

CONCEPTO No. 7

CONCEPTO:

Limpieza de registro eléctrico en media tensión de transformador.

UNIDAD: Pieza (Pza.).

DESCRIPCION:

Se realizará limpieza de registro eléctrico en media tensión para tener en condiciones adecuadas las instalaciones. incluye: retiro de deshechos y limpieza de conductores visibles dentro de registro.

ALCANCES:

- la CONTRATISTA deberá suministrar, almacenar, manejar materiales y herramientas necesarias para realizar esta actividad.

- para realizar esta actividad se deberá haber ejecutado libranza de sistema de media tensión, en donde por seguridad se deberá corroborar que no existe voltaje en terminales del primario del transformador.

- se deberá considerar en esta actividad la mano de obra y las herramientas adecuadas para realizar limpieza de registro eléctrico en media tensión.

- esta actividad consiste en extraer solidos del interior del registro, además de la limpieza del conductor dejándolos en buenas condiciones.

- se deberá considerar el retiro de los deshechos producto de la limpieza del registro.

- en el precio unitario se deberá considerar todos los materiales y consumibles requeridos para la ejecución de estos trabajos, además de la limpieza y retiro de los excedentes.

- se debe considerar realizar los trabajos antes descritos con los máximos estándares de seguridad posible, conforme a lo requerido por ASIPONA ALTAMIRA y dando seguimiento a su sistema de gestión integral.

- la actividad se deberá realizar con la mayor precaución posible, quedando bajo responsabilidad del CONTRATISTA los daños que pudiesen ocasionarse a terceros o instalaciones existentes.

- el resguardo de instalaciones estará bajo responsabilidad del CONTRATISTA hasta que se realice el acta entrega-recepción de la obra.

- Para efectos del pago de las estimaciones, se deberá presentar entre otros, las notas de bitácora, números generadores, croquis y reporte fotográfico de los elementos reparados, en los formatos oficiales entregados por la Residencia de obra, solicitando como mínimo 12 fotografías de los trabajos, antes, durante y después de la ejecución del concepto de obra correctamente elaborado.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza.

CONCEPTO No. 8

CONCEPTO:

Limpieza, poda y deshierbe de zona aledaña a la subestación eléctrica.

UNIDAD: Servicio.

DESCRIPCION:

Con la finalidad de tener en condiciones adecuadas las subestaciones y tener acceso a las mismas, se realizará limpieza, poda y deshierbe a sus alrededores. incluye: retiro del residuo originado por la actividad.

ALCANCES:

- la CONTRATISTA deberá suministrar, almacenar, manejar materiales y herramientas necesarias para realizar esta actividad.

- se deberá considerar en esta actividad la mano de obra y los materiales adecuados para realizar limpieza en los alrededores de la subestación, considerando hasta 3 metros después de la protección antichoque.

- se podrá utilizar medios manuales y/o mecánicos para realizar esta actividad.

- se deberá considerar el retiro del producto de la poda, dejando limpio el área de la subestación.

- en el precio unitario se deberá considerar todos los materiales y consumibles requeridos para la ejecución de estos trabajos, además de la limpieza y retiro de los excedentes.

- se debe considerar realizar los trabajos antes descritos con los máximos estándares de seguridad posible, conforme a lo requerido por ASIPONA ALTAMIRA y dando seguimiento a su sistema de gestión integral.

- la actividad se deberá realizar con la mayor precaución posible, quedando bajo responsabilidad del CONTRATISTA los daños que pudiesen ocasionarse a terceros o instalaciones existentes.

- el resguardo de instalaciones estará bajo responsabilidad del CONTRATISTA hasta que se realice el acta entrega-recepción de la obra.

- Para efectos del pago de las estimaciones, se deberá presentar entre otros, las notas de bitácora, números generadores, croquis y reporte fotográfico de los elementos reparados, en los formatos oficiales entregados por la Residencia de obra, solicitando como mínimo 12 fotografías de los trabajos, antes, durante y después de la ejecución del concepto de obra correctamente elaborado.

MEDICIÓN: La unidad de medición será el servicio.

CONCEPTO No. 9

CONCEPTO:

Mantenimiento a protecciones y sistema de control.

UNIDAD: Pieza (Pza.)

DESCRIPCION:

Con la finalidad de mantener en buen estado las protecciones y sistema de control del sistema de alumbrado, se aplicará mantenimiento preventivo básico, incluye; limpieza de gabinetes, limpieza de elementos con dieléctrico, reposición de piezas dañadas y reapriete de conexiones.

ALCANCES:

- la CONTRATISTA deberá suministrar, almacenar y manejar materiales y herramientas necesarias para realizar esta actividad.

- la limpieza del gabinete deberá ser por medios manuales y/o mecánicos, utilizando el equipo adecuado para no afectar las instalaciones eléctricas.

- se deberá considerar en esta actividad limpieza con dieléctrico en elementos existentes.

- se deberá considerar en esta actividad reapriete de terminales para evitar falsos contactos y eliminar puntos calientes.

- en el precio unitario se deberá considerar todos los materiales y consumibles requeridos para la ejecución de estos trabajos, además de la limpieza y retiro de los excedentes.

- se debe considerar realizar los trabajos antes descritos con los máximos estándares de seguridad posible, conforme a lo requerido por ASIPONA ALTAMIRA y dando seguimiento a su sistema de gestión integral.

- la actividad se deberá realizar con la mayor precaución posible, quedando bajo responsabilidad del CONTRATISTA los daños que pudiesen ocasionarse a terceros o instalaciones existentes.

- el resguardo de instalaciones estará bajo responsabilidad del CONTRATISTA hasta que se realice el acta entrega-recepción de la obra.

- Para efectos del pago de las estimaciones, se deberá presentar entre otros, las notas de bitácora, números generadores, croquis y reporte fotográfico de los elementos reparados, en los formatos oficiales entregados por la Residencia de obra, solicitando como mínimo 12 fotografías de los trabajos, antes, durante y después de la ejecución del concepto de obra correctamente elaborado.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza.

CONCEPTO No. 10

CONCEPTO:

Mantenimiento preventivo a puesta a tierra de transformador tipo pedestal.

UNIDAD: Servicio.

DESCRIPCION:

Se realizarán pruebas eléctricas a sistema de puesta a tierra para conocer su grado de fiabilidad. incluye: prueba de continuidad entre barra de tierras de transformador y electrodo de puesta a tierra, limpieza del sistema de tierras y reapriete de conexiones.

ALCANCES:

- la CONTRATISTA deberá suministrar, almacenar, manejar materiales y herramientas necesarias para realizar esta actividad.

- para realizar esta actividad se deberá haber ejecutado libranza de sistema de media tensión, en donde por seguridad se deberá corroborar que no existe voltaje en terminales del primario del transformador.

- se deberá considerar en esta actividad la mano de obra y los equipos adecuados para realizar pruebas eléctricas a puesta a tierra de transformador.

- se deberá realizar prueba de continuidad entre barras de tierras del transformador y electrodo de puesta a tierra.

- se deberá realizar limpieza del sistema de tierras (conductor, electrodo, conectores, barras, etc.), además del reapriete de conexiones mecánicas existentes.

- en el precio unitario se deberá considerar todos los materiales y consumibles requeridos para la ejecución de estos trabajos, además de la limpieza y retiro de los excedentes.

- se debe considerar realizar los trabajos antes descritos con los máximos estándares de seguridad posible, conforme a lo requerido por ASIPONA ALTAMIRA y dando seguimiento a su sistema de gestión integral.

- la actividad se deberá realizar con la mayor precaución posible, quedando bajo responsabilidad del CONTRATISTA los daños que pudiesen ocasionarse a terceros o instalaciones existentes.

- el resguardo de instalaciones estará bajo responsabilidad del CONTRATISTA hasta que se realice el acta entrega-recepción de la obra.

- Para efectos del pago de las estimaciones, se deberá presentar entre otros, las notas de bitácora, números generadores, reportes de las mediciones realizadas, croquis y reporte fotográfico de los elementos reparados, en los formatos oficiales entregados por la Residencia de obra, solicitando como mínimo 12 fotografías de los trabajos, antes, durante y después de la ejecución del concepto de obra correctamente elaborado.

MEDICIÓN: La unidad de medición será el servicio.

CONCEPTO No. 11

CONCEPTO:

Mantenimiento preventivo a transformador monofásico tipo pedestal a base de limpieza interior (en primario y secundario) con dieléctrico y reapriete de conexiones codos OCC, codos apartarrayos, terminales tipo espada, terminales tipo pozo y demás elementos internos.

UNIDAD: Servicio.

DESCRIPCION:

Con la finalidad de tener en condiciones adecuadas los elementos del lado del primario y lado del secundario del transformador tipo pedestal, se realizará mantenimiento preventivo a los mismos.

ALCANCES:

- la CONTRATISTA deberá suministrar, almacenar, manejar materiales y herramientas necesarias para realizar esta actividad.

- para realizar esta actividad se deberá haber ejecutado libranza de sistema de media tensión, en donde por seguridad se deberá corroborar que no existe voltaje en terminales del primario del transformador.

- se deberá considerar en esta actividad la mano de obra y los materiales adecuados para realizar limpieza con dieléctrico utilizando medios manuales, además de reapriete de conexiones del secundario y correcta inserción de elementos de conexión del primario.

- en los trabajos de limpieza con dieléctrico se deberán considerar todos los elementos que lo requieran en primario y secundario del transformador.

- se deberá omitir el uso de equipo que pudiese llegar a lastimar las terminales del primario y del secundario del transformador.

- en el precio unitario se deberá considerar todos los materiales y consumibles requeridos para la ejecución de estos trabajos, además de la limpieza y retiro de los excedentes.

- se debe considerar realizar los trabajos antes descritos con los máximos estándares de seguridad posible, conforme a lo requerido por ASIPONA ALTAMIRA y dando seguimiento a su sistema de gestión integral.

- la actividad se deberá realizar con la mayor precaución posible, quedando bajo responsabilidad del CONTRATISTA los daños que pudiesen ocasionarse a terceros o instalaciones existentes.

- el resguardo de instalaciones estará bajo responsabilidad del CONTRATISTA hasta que se realice el acta entrega-recepción de la obra.

- Para efectos del pago de las estimaciones, se deberá presentar entre otros, las notas de bitácora, números generadores, croquis y reporte fotográfico de los elementos reparados, en los formatos oficiales entregados por la Residencia de obra, solicitando como mínimo 12 fotografías de los trabajos, antes, durante y después de la ejecución del concepto de obra correctamente elaborado.

MEDICIÓN: La unidad de medición será el servicio.

CONCEPTO No. 12

CONCEPTO:

Mantenimiento preventivo a transformador trifásico tipo pedestal a base de limpieza interior (en primario y secundario) con dieléctrico y reapriete de conexiones codos OCC, codos apartarrayos, terminales tipo espada, terminales tipo pozo y demás elementos internos.

UNIDAD: Servicio.

DESCRIPCION:

Con la finalidad de tener en condiciones adecuadas los elementos del lado del primario y lado del secundario del transformador tipo pedestal, se realizará mantenimiento preventivo a los mismos.

ALCANCES:

- la CONTRATISTA deberá suministrar, almacenar y manejar materiales y herramientas necesarias para realizar esta actividad.

- para realizar esta actividad se deberá haber ejecutado libranza de sistema de media tensión, en donde por seguridad se deberá corroborar que no existe voltaje en terminales del primario del transformador.

- se deberá considerar en esta actividad la mano de obra y los materiales adecuados para realizar limpieza con dieléctrico utilizando medios manuales, además de reapriete de conexiones del secundario y correcta inserción de elementos de conexión del primario.

- en los trabajos de limpieza con dieléctrico se deberán considerar todos los elementos que lo requieran en primario y secundario del transformador.

- se deberá omitir el uso de equipo que pudiese llegar a lastimar las terminales del primario y del secundario del transformador.

- en el precio unitario se deberá considerar todos los materiales y consumibles requeridos para la ejecución de estos trabajos, además de la limpieza y retiro de los excedentes.

- se debe considerar realizar los trabajos antes descritos con los máximos estándares de seguridad posible, conforme a lo requerido por ASIPONA ALTAMIRA y dando seguimiento a su sistema de gestión integral.

- la actividad se deberá realizar con la mayor precaución posible, quedando bajo responsabilidad del CONTRATISTA los daños que pudiesen ocasionarse a terceros o instalaciones existentes.

- el resguardo de instalaciones estará bajo responsabilidad del CONTRATISTA hasta que se realice el acta entrega-recepción de la obra.

- Para efectos del pago de las estimaciones, se deberá presentar entre otros, las notas de bitácora, números generadores, croquis y reporte fotográfico de los elementos reparados, en los formatos oficiales entregados por la Residencia de obra, solicitando como mínimo 12 fotografías de los trabajos, antes, durante y después de la ejecución del concepto de obra correctamente elaborado.

MEDICIÓN: La unidad de medición será el servicio.

CONCEPTO No. 13

CONCEPTO:

Mejoramiento de terreno para sistema de tierras.

UNIDAD: Servicio.

DESCRIPCION:

Con la finalidad de mantener resguardada el sistema de medición-control del alumbrado, se realizará el mejoramiento de terreno para sistema de tierras. Incluye: material de refuerzo de tierra (GEM), herramienta, mano y todo lo necesario para su correcto mejoramiento.

ALCANCES:

- la CONTRATISTA deberá suministrar, almacenar, manejar materiales y herramientas necesarias para realizar esta actividad.

- realizará el mejoramiento de terreno para sistema de tierras. Incluye: material de refuerzo de tierra (GEM), herramienta, mano y todo lo necesario para su correcto mejoramiento.

- se deberá considerar en esta actividad la mano de obra por la instalación del sistema de tierras existentes.

- se deberá considerar en esta actividad el mejoramiento de terreno para sistema de tierras.

- en el precio unitario se deberá considerar todos los materiales y consumibles requeridos para la ejecución de estos trabajos, además de la limpieza y retiro de los excedentes.

- se debe considerar realizar los trabajos antes descritos con los máximos estándares de seguridad posible, conforme a lo requerido por ASIPONA ALTAMIRA y dando seguimiento a su sistema de gestión integral.

- la actividad se deberá realizar con la mayor precaución posible, quedando bajo responsabilidad del CONTRATISTA los daños que pudiesen ocasionarse a terceros o instalaciones existentes.

- el resguardo de instalaciones estará bajo responsabilidad del CONTRATISTA hasta que se realice el acta entrega-recepción de la obra.

- Para efectos del pago de las estimaciones, se deberá presentar entre otros, las notas de bitácora, números generadores, croquis y reporte fotográfico de los elementos reparados, en los formatos oficiales entregados por la Residencia de obra, solicitando como mínimo 12 fotografías de los trabajos, antes, durante y después de la ejecución del concepto de obra correctamente elaborado.

MEDICIÓN: La unidad de medición será el servicio.

CONCEPTO No. 14

CONCEPTO:

Prueba de resistencia de tierras a electrodo de puesta a tierra del transformador tipo pedestal.

UNIDAD: Servicio.

DESCRIPCION:

Se realizarán pruebas eléctricas a sistema de tierras para conocer su grado de fiabilidad. incluye: equipo, herramienta, desconexión y posterior reconexión de elementos.

ALCANCES:

- la CONTRATISTA deberá suministrar, almacenar, manejar materiales y herramientas necesarias para realizar esta actividad.

- para realizar esta actividad se deberá haber ejecutado libranza de sistema de media tensión, en donde por seguridad se deberá corroborar que no existe voltaje en terminales del primario del transformador.

- se deberá considerar en esta actividad la mano de obra y los equipos adecuados para realizar pruebas eléctricas a puesta a tierra de transformador.

- se deberá realizar prueba de resistencia de tierras utilizando telurómetro de puntas, utilizando el método de los 3 polos.

- para efectos de estimación, se deberá entregar reporte de las mediciones realizadas, anexando la calibración de los equipos empleados en las mediciones ejecutadas.

- en el precio unitario se deberá considerar todos los materiales y consumibles requeridos para la ejecución de estos trabajos, además de la limpieza y retiro de los excedentes.

- se debe considerar realizar los trabajos antes descritos con los máximos estándares de seguridad posible, conforme a lo requerido por ASIPONA ALTAMIRA y dando seguimiento a su sistema de gestión integral.

- la actividad se deberá realizar con la mayor precaución posible, quedando bajo responsabilidad del CONTRATISTA los daños que pudiesen ocasionarse a terceros o instalaciones existentes.

- el resguardo de instalaciones estará bajo responsabilidad del CONTRATISTA hasta que se realice el acta entrega-recepción de la obra.

- Para efectos del pago de las estimaciones, se deberá presentar entre otros, las notas de bitácora, números generadores, reportes de las mediciones realizadas, croquis y reporte fotográfico de los elementos reparados, en los formatos oficiales entregados por la Residencia de obra, solicitando como mínimo 12 fotografías de los trabajos, antes, durante y después de la ejecución del concepto de obra correctamente elaborado.

MEDICIÓN: La unidad de medición será el servicio.

CONCEPTO No. 15

CONCEPTO:

Pruebas eléctricas a transformador monofásico: a) prueba de resistencia de aislamiento, b) prueba de relación de transformación, c) prueba de resistencia óhmica, d) pruebas a aceite dieléctrico.

UNIDAD: Servicio.

DESCRIPCION:

Se realizarán pruebas eléctricas a transformador para conocer sus condiciones operativas.

ALCANCES:

- la CONTRATISTA deberá suministrar, almacenar y manejar materiales y herramientas necesarias para realizar esta actividad.

- para realizar esta actividad se deberá haber ejecutado libranza de sistema de media tensión, en donde por seguridad se deberá corroborar que no existe voltaje en terminales del primario del transformador.

- se deberá considerar en esta actividad la mano de obra y los equipos adecuados para realizar pruebas eléctricas a transformador.

- para la prueba de relación de transformación (TTR) consistente en: 1 medición solamente en el TAP en que se encuentra trabajando el transformador.

- para la prueba de resistencia de aislamiento, consistente en: 1 medición (alta vs baja).

- para las pruebas al aceite dieléctrico se deben considerar:

a.- pruebas fisicoquímicas al aceite

b.- prueba de cromatografía de gases.

c.- prueba de bifenilos policlorados (BPC’S)

para la extracción de la muestra de aceite para las pruebas antes descritas se debe considerar: 1 litro en envase de plástico para las pruebas fisicoquímicas, 35 m en jeringa de vidrio para la prueba de cromatografía de gases y 3 m en jeringa de plástico para la prueba de BPC´S. dichas pruebas deberán realizarse con equipo de laboratorio.

- en el precio unitario se deberá considerar todos los materiales y consumibles requeridos para la ejecución de estos trabajos, además de la limpieza y retiro de los excedentes.

- se debe considerar realizar los trabajos antes descritos con los máximos estándares de seguridad posible, conforme a lo requerido por ASIPONA ALTAMIRA y dando seguimiento a su sistema de gestión integral.

- la actividad se deberá realizar con la mayor precaución posible, quedando bajo responsabilidad del CONTRATISTA los daños que pudiesen ocasionarse a terceros o instalaciones existentes.

- el resguardo de instalaciones estará bajo responsabilidad del CONTRATISTA hasta que se realice el acta entrega-recepción de la obra.

- Para efectos del pago de las estimaciones, se deberá presentar entre otros, las notas de bitácora, números generadores, reportes de los resultados de las  pruebas eléctricas a transformadores para conocer sus condiciones operativas obtenidos, anexando la calibración de los equipos empleados en las mediciones ejecutadas, croquis y reporte fotográfico de los elementos reparados, en los formatos oficiales entregados por la Residencia de obra, solicitando como mínimo 12 fotografías de los trabajos, antes, durante y después de la ejecución del concepto de obra correctamente elaborado.

MEDICIÓN: La unidad de medición será el servicio.

CONCEPTO No. 16

CONCEPTO:

Pruebas eléctricas a transformador trifásico: a) prueba de resistencia de aislamiento, b) prueba de relación de transformación, c) prueba de resistencia óhmica, d) pruebas a aceite dieléctrico.

UNIDAD: Servicio.

DESCRIPCION:

Se realizarán pruebas eléctricas a transformador trifásico para conocer sus condiciones operativas.

ALCANCES:

- la CONTRATISTA deberá suministrar, almacenar, manejar materiales y herramientas necesarias para realizar esta actividad.

- para realizar esta actividad se deberá haber ejecutado libranza de sistema de media tensión, en donde por seguridad se deberá corroborar que no existe voltaje en terminales del primario del transformador.

- se deberá considerar en esta actividad la mano de obra y los equipos adecuados para realizar pruebas eléctricas a transformador.

- para la prueba de relación de transformación (TTR) consistente en: 3 mediciones solamente en el TAP en que se encuentra trabajando el transformador.

- para la prueba de resistencia de aislamiento, consistente en: 3 mediciones (alta vs baja, alta vs baja + tanque, baja vs alta + tanque).

- para la prueba de resistencia óhmica, consistente en: 3 mediciones (unión devanada del primario con su respectivo del secundario).

- para las pruebas al aceite dieléctrico se deben considerar:

a.- pruebas fisicoquímicas al aceite

b.- prueba de cromatografía de gases.

c.- prueba de bifenilos policlorados (BPC’S)

para la extracción de la muestra de aceite para las pruebas antes descritas se debe considerar: 1 litro en envase de plástico para las pruebas fisicoquímicas, 35 m en jeringa de vidrio para la prueba de cromatografía de gases y 3 m en jeringa de plástico para la prueba de BPC´S. dichas pruebas deberán realizarse con equipo de laboratorio.

- la actividad se deberá realizar con la mayor precaución posible, quedando bajo responsabilidad del contratista los daños que pudiesen ocasionarse a terceros o instalaciones existentes.

- el resguardo de instalaciones estará bajo responsabilidad del CONTRATISTA hasta que se realice el acta entrega-recepción de la obra.

- en el precio unitario se deberá considerar todos los materiales y consumibles requeridos para la ejecución de estos trabajos, además de la limpieza y retiro de los excedentes.

- se debe considerar realizar los trabajos antes descritos con los máximos estándares de seguridad posible, conforme a lo requerido por ASIPONA ALTAMIRA y dando seguimiento a su sistema de gestión integral.

- la actividad se deberá realizar con la mayor precaución posible, quedando bajo responsabilidad del contratista los daños que pudiesen ocasionarse a terceros o instalaciones existentes.

- el resguardo de instalaciones estará bajo responsabilidad del CONTRATISTA hasta que se realice el acta entrega-recepción de la obra.

- Para efectos del pago de las estimaciones, se deberá presentar entre otros, las notas de bitácora, números generadores, reportes de las pruebas realizadas en original, croquis y reporte fotográfico de los elementos reparados, en los formatos oficiales entregados por la Residencia de obra, solicitando como mínimo 12 fotografías de los trabajos, antes, durante y después de la ejecución del concepto de obra correctamente elaborado.

MEDICIÓN: La unidad de medición será el servicio.

CONCEPTO No. 17

CONCEPTO:

Suministro e instalación de puertas metálicas de acero, diferentes medidas: 1.50 x 1.20 cm con mirilla para toma de medición CFE. Incluye: aplicación de pintura anticorrosiva, mano de obra, epp y todo lo necesario para su correcta ejecución.

UNIDAD: Pieza (Pza.).

DESCRIPCION:

Se realizará el suministro e instalación de las puertas metálicas que se ubican en muretes de medición-control. incluye: herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta reparación.

ALCANCES:

- la CONTRATISTA deberá suministrar, almacenar, manejar materiales y herramientas necesarias para realizar esta actividad.

- se deberá considerar en esta actividad la mano de obra y las herramientas adecuadas para realizar la actividad.

- se considerará todo lo necesario para el suministro e instalación de las puertas metálicas, donde se debe considerar elementos de fijación, soldadura, pintura, apertura de hueco para mirilla, bisagras, pasador y todo lo necesario para que las puertas metálicas queden en condiciones óptimas de operación.

- se deberán considerar todas las maniobras operativas, y equipo de para la reparación y buen funcionamiento de las puertas que resguardan los equipos de medición.

- en el precio unitario se deberá considerar todos los materiales y consumibles requeridos para la ejecución de estos trabajos, además de la limpieza y retiro de los excedentes.

- se debe considerar realizar los trabajos antes descritos con los máximos estándares de seguridad posible, conforme a lo requerido por ASIPONA ALTAMIRA y dando seguimiento a su sistema de gestión integral.

- la actividad se deberá realizar con la mayor precaución posible, quedando bajo responsabilidad del CONTRATISTA los daños que pudiesen ocasionarse a terceros o instalaciones existentes.

- el resguardo de instalaciones estará bajo responsabilidad del CONTRATISTA hasta que se realice el acta entrega-recepción de la obra.

- Para efectos del pago de las estimaciones, se deberá presentar entre otros, las notas de bitácora, números generadores, croquis y reporte fotográfico de los elementos reparados, en los formatos oficiales entregados por la Residencia de obra, solicitando como mínimo 12 fotografías de los trabajos, antes, durante y después de la ejecución del concepto de obra correctamente elaborado.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza.

CONCEPTO No. 18

CONCEPTO:

Reparación de circuito de alumbrado para interconectar tramos de sistema de alumbrado.

UNIDAD: Pieza (pza).

DESCRIPCION:

Se realizará la reparación de circuito de alumbrado para interconectar tramos de sistema de alumbrado para que el sistema de alumbrado funcione correctamente.

ALCANCES:

- la CONTRATISTA deberá suministrar, almacenar, manejar materiales y herramientas necesarias para realizar esta actividad.

- se deberá considerar en esta actividad la mano de obra y las herramientas adecuadas para realizar la actividad de detección y corrección de falla en tramos del sistema de alumbrado eléctrico, además de las actividades de quitar puntos de soldadura de cada registro eléctrico y después de la reparación realizar la aplicación de los 4 puntos de soldadura para evitar daños o robo de cable.

- para realizar este servicio deberá utilizar equipo de medición calibrado.

- se deberá realizar reporte con evidencias fotográficas de los hallazgos encontrados y de la reparación realizada, la cual deberá anexarse como respaldo de generadores de obra.

- al finalizar los trabajos se deberá realizar prueba operativa con el circuito eléctrico trabajando de forma adecuada.

- en el precio unitario se deberá considerar todos los materiales y consumibles requeridos para la ejecución de estos trabajos, además de la limpieza y retiro de los excedentes.

- se debe considerar realizar los trabajos antes descritos con los máximos estándares de seguridad posible, conforme a lo requerido por ASIPONA ALTAMIRA y dando seguimiento a su sistema de gestión integral.

- la actividad se deberá realizar con la mayor precaución posible, quedando bajo responsabilidad del CONTRATISTA los daños que pudiesen ocasionarse a terceros o instalaciones existentes.

- el resguardo de instalaciones estará bajo responsabilidad del CONTRATISTA hasta que se realice el acta entrega-recepción de la obra.

- Para efectos del pago de las estimaciones, se deberá presentar entre otros, las notas de bitácora, números generadores, croquis y reporte fotográfico de los elementos reparados, en los formatos oficiales entregados por la Residencia de obra, solicitando como mínimo 12 fotografías de los trabajos, antes, durante y después de la ejecución del concepto de obra correctamente elaborado.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza.

CONCEPTO No. 19

CONCEPTO:

Reparación de murete de medición-control a base de mortero cemento-arena. incluye: aplicación de pintura vinílica a las áreas reparadas.

UNIDAD: Pieza (Pza.).

DESCRIPCION:

Se realizará la reparación de murete de medición-control para mantenerlo en condiciones óptimas de operación.

ALCANCES:

- la CONTRATISTA deberá suministrar, almacenar y manejar materiales y herramientas necesarias para realizar esta actividad.

- se deberá considerar en esta actividad la mano de obra y las herramientas adecuadas para realizar la actividad.

- se realizará la reparación de murete utilizando mortero cemento-arena, para resarcir detalles menores.

- una vez resanado los detalles estéticos, se procederá a aplicar pintura color blanco en zonas reparadas.

- en el precio unitario se deberá considerar todos los materiales y consumibles requeridos para la ejecución de estos trabajos, además de la limpieza y retiro de los excedentes.

- se debe considerar realizar los trabajos antes descritos con los máximos estándares de seguridad posible, conforme a lo requerido por ASIPONA ALTAMIRA y dando seguimiento a su sistema de gestión integral.

- la actividad se deberá realizar con la mayor precaución posible, quedando bajo responsabilidad del CONTRATISTA los daños que pudiesen ocasionarse a terceros o instalaciones existentes.

- el resguardo de instalaciones estará bajo responsabilidad del CONTRATISTA hasta que se realice el acta entrega-recepción de la obra.

- Para efectos del pago de las estimaciones, se deberá presentar entre otros, las notas de bitácora, números generadores, croquis y reporte fotográfico de los elementos reparados, en los formatos oficiales entregados por la Residencia de obra, solicitando como mínimo 12 fotografías de los trabajos, antes, durante y después de la ejecución del concepto de obra correctamente elaborado.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza.

CONCEPTO No. 20

CONCEPTO:

Reparación de puerta metálica ubicada en murete de medición-control.

UNIDAD: Pieza (Pza.).

DESCRIPCION:

Se realizará la reparación de puerta metálica que se ubica en murete de medición-control. incluye: herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta reparación.

ALCANCES:

- la CONTRATISTA deberá suministrar, almacenar, manejar materiales y herramientas necesarias para realizar esta actividad.

- se deberá considerar en esta actividad la mano de obra y las herramientas adecuadas para realizar la actividad.

- se considerará todo lo necesario para la reparación de puerta metálica, donde se debe considerar elementos de fijación, soldadura, pintura, apertura de hueco para mirilla, bisagras, pasador y todo lo necesario para que le puerta quede en condiciones óptimas de operación.

- se deberán considerar todas las maniobras operativas, y equipo de para la reparación y buen funcionamiento de las puertas que resguardan los equipos de medición.

- en el precio unitario se deberá considerar todos los materiales y consumibles requeridos para la ejecución de estos trabajos, además de la limpieza y retiro de los excedentes.

- se debe considerar realizar los trabajos antes descritos con los máximos estándares de seguridad posible, conforme a lo requerido por ASIPONA ALTAMIRA y dando seguimiento a su sistema de gestión integral.

- la actividad se deberá realizar con la mayor precaución posible, quedando bajo responsabilidad del CONTRATISTA los daños que pudiesen ocasionarse a terceros o instalaciones existentes.

- el resguardo de instalaciones estará bajo responsabilidad del CONTRATISTA hasta que se realice el acta entrega-recepción de la obra.

- Para efectos del pago de las estimaciones, se deberá presentar entre otros, las notas de bitácora, números generadores, croquis y reporte fotográfico de los elementos reparados, en los formatos oficiales entregados por la Residencia de obra, solicitando como mínimo 12 fotografías de los trabajos, antes, durante y después de la ejecución del concepto de obra correctamente elaborado.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza.

CONCEPTO No. 21

CONCEPTO:

Reparación de sistema de elevación de corona de super poste y cambio de focos de 1,000 Watts por luminarias Led de 500 w.

UNIDAD: Servicio.

DESCRIPCION:

Se realizará la revisión y reparación de sistema de elevación de corona de super poste. Incluye: cambio de focos de 1000 Watts por luminarias Led de 500 w. con el suministro de elementos que tienen desgaste por la subida y bajada de la corona: los trabajos consisten en lubricación a los brazos centradores, cambio de pernos en los resortes, cambio de las llantas de guía, engrasado de los bornes de la espiga, engrasado del rodillo de alimentación eléctrica, cambio de los dedos chinos y pruebas mecánicas de embrague y desembrague, para su buen funcionamiento. Materiales, mano de obra, herramienta, pruebas operativas y todo lo necesario para su correcta reparación.

Con la finalidad de que el mecanismo de la corona en super poste trabaje eficientemente en su izaje.

En forma enunciativa mas no limitativa y en complemento a estos alcances a continuación se exponen algunas consideraciones obligatorias que el licitante deberá tomar en cuenta en la integración de su proposición y en la ejecución de los trabajos.

ALCANCES:

- la CONTRATISTA deberá suministrar, almacenar, manejar materiales y herramientas necesarias para realizar esta actividad.

- el contratista deberá considerar lo necesario para que el equipo y los elementos que componen el sistema de alto montaje, que estén en buenas condiciones dejarlo y si se requiere, cambiarlos por piezas nuevas suministradas por el fabricante de la marca HOLOPHANE, esto es en lo que se refiere a la operación de subir y bajar las coronas, por lo que de ser posible se deberá de bajar el super poste a nivel de terreno natural para un óptimo servicio de mantenimiento.

- los elementos que se deben de considerar son:

a) cambiar las 3 llantas o ruedas de contacto que conducen la corona en super poste, en las maniobras de subir y bajar para los mantenimientos.

b) cambio de los pernos de acero que sirven como guía de los resortes de acero inoxidable que regulan su apertura en el interior del super poste por medio de los 3 brazos centradores.

c) cambio de los 3 dedos chinos o mordazas que funcionan como trampa en el cambio de 3 hilos por 1 de acero inoxidable.

d) darle mantenimiento de los rodillos giratorios (grasa).

e) darle mantenimiento al malacate y al cable ascensor de acero inoxidable con una lubricación o engrasado según requiera

f) cambio de focos de 1000 Watts por luminarias Led de 500 w.

- se deberán hacer las pruebas mecánicas de embrague y desembrague del sistema operativo, una vez terminados los trabajos.

- en el precio unitario se deberá considerar todos los materiales y consumibles requeridos para la ejecución de estos trabajos, además de la limpieza y retiro de los excedentes.

- se debe considerar realizar los trabajos antes descritos con los máximos estándares de seguridad posible, conforme a lo requerido por ASIPONA ALTAMIRA y dando seguimiento a su sistema de gestión integral.

- la actividad se deberá realizar con la mayor precaución posible, quedando bajo responsabilidad del CONTRATISTA los daños que pudiesen ocasionarse a terceros o instalaciones existentes.

- el resguardo de instalaciones estará bajo responsabilidad del CONTRATISTA hasta que se realice el acta entrega-recepción de la obra.

- Para efectos del pago de las estimaciones, se deberá presentar entre otros, las notas de bitácora, números generadores, croquis y reporte fotográfico de los elementos reparados, en los formatos oficiales entregados por la Residencia de obra, solicitando como mínimo 12 fotografías de los trabajos, antes, durante y después de la ejecución del concepto de obra correctamente elaborado.

MEDICIÓN: La unidad de medición será el servicio.

CONCEPTO No. 22

CONCEPTO:

Reposición de balastro 220 volts. aditivos metálicos, para luminaria de 1,000 watts.

UNIDAD: Pieza (Pza.)

DESCRIPCION:

Para efectuar el mantenimiento correctivo a las luminarias instaladas en el super poste se deberá de sustituir los balastros a 220 volts, elaborando las conexiones correspondientes y reponer el aislamiento con cinta de aislar scotch 33 o equivalente en calidad y características técnicas. en forma enunciativa mas no limitativa y en complemento a estos alcances a continuación se exponen algunas consideraciones obligatorias que el licitante deberá tomar en cuenta en la integración de su proposición y en la ejecución de los trabajos.

ALCANCES:

- La CONTRATISTA deberá suministrar, almacenar y manejar el balastro a 220 volts, para sustituir el equipo en mal estado, marca sola-Basic o equivalente en calidad y características.

- Se deberán efectuar las conexiones en el registro de la corona y sustituir el aislamiento a base de cinta scotch 33 o equivalente.

- La CONTRATISTA realizará Acta Entrega-Recepción de la obra.

- Resguardo de instalaciones estará bajo responsabilidad de la CONTRATISTA, hasta que sea entregada la obra.

- Al terminar los trabajos, realizar limpieza general del área.

- Este precio unitario incluye lo que corresponda por equipo, herramientas y mano de obra.

- El personal que realice el servicio deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados, con cintas reflejantes y gafete de identificación.

- se debe considerar realizar los trabajos antes descritos con los máximos estándares de seguridad posible, conforme a lo requerido por ASIPONA ALTAMIRA y dando seguimiento a su sistema de gestión integral.

- Para efectos del pago de las estimaciones, se deberá presentar entre otros, las notas de bitácora, números generadores, croquis y reporte fotográfico de los elementos reparados, en los formatos oficiales entregados por la Residencia de obra, solicitando como mínimo 12 fotografías de los trabajos, antes, durante y después de la ejecución del concepto de obra correctamente elaborado.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza.

CONCEPTO No.  23

CONCEPTO:

Reposición de balastro 440 volts. aditivos metálicos, para luminaria de 1,000 watts.

UNIDAD: Pieza (Pza.)

DESCRIPCION:

La colocación del balastro de 440 volts será para sustituir el dañado en la luminaria tipo express vector instalada sobre un poste metálico de 12 m de altura, en forma enunciativa mas no limitativa y en complemento a este alcance a continuación se exponen algunas consideraciones obligatorias que el licitante deberá tomar en cuenta en la integración de su proposición y en la ejecución de los trabajos.

ALCANCES:

- La CONTRATISTA deberá de suministrar, almacenar y manejar el balastro de 440 volts aditivos metálicos autorregulados de alto factor de potencia, marca sola-Basic y/o equivalente en calidad

- Para llevar a cabo el cambio del balastro, se ubicará el poste donde se realizará el cambio, se utilizará para ello una canastilla montada en una grúa, a una altura de 12 m.

- Se realizará las pruebas correspondientes para verificar la correcta instalación y operación de la sustitución del balastro.

- Resguardo de instalaciones estará bajo responsabilidad de la CONTRATISTA hasta que sea entregada la obra.

- Al terminar los trabajos, realizar limpieza general del área.

- Este precio unitario incluye lo que corresponda por equipo, herramientas y mano de obra.

- El personal que realice el servicio deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados, con cintas reflejantes y gafete de identificación.

- se debe considerar realizar los trabajos antes descritos con los máximos estándares de seguridad posible, conforme a lo requerido por ASIPONA ALTAMIRA y dando seguimiento a su sistema de gestión integral.

- Para efectos del pago de las estimaciones, se deberá presentar entre otros, las notas de bitácora, números generadores, croquis y reporte fotográfico de los elementos reparados, en los formatos oficiales entregados por la Residencia de obra, solicitando como mínimo 12 fotografías de los trabajos, antes, durante y después de la ejecución del concepto de obra correctamente elaborado.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza.

CONCEPTO No. 24

CONCEPTO:

Reposición de cortocircuito fusible tipo aéreo para corriente de 13.2 kv., con eslabón fusible para postes de acometida eléctrica.

UNIDAD: Pieza (Pza.)

DESCRIPCION:

Se deberá reponer fusible aéreo para corriente de 13.2 kv. en forma enunciativa mas no limitativa y en complemento a este alcance a continuación se exponen algunas consideraciones obligatorias que el licitante deberá tomar en cuenta en la integración de su proposición y en la ejecución de los trabajos.

ALCANCES:

- La CONTRATISTA deberá de suministrar, almacenar y manejar los dispositivos al sitio de la instalación.

- Deberá considerar la herramienta de trabajo necearía y los componentes que se mencionan para la correcta reposición de cortocircuito fusible tipo aéreo para corriente de 13.2 kv.

- Resguardo de instalaciones estará bajo responsabilidad de la CONTRATISTA, hasta que sea entregada la obra.

- Al terminar los trabajos, realizar limpieza general del área.

- Este precio unitario incluye lo que corresponda por equipo, herramientas y mano de obra.

- El personal que realice el servicio deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados, con cintas reflejantes y gafete de identificación.

- se debe considerar realizar los trabajos antes descritos con los máximos estándares de seguridad posible, conforme a lo requerido por ASIPONA ALTAMIRA y dando seguimiento a su sistema de gestión integral.

- Para efectos del pago de las estimaciones, se deberá presentar entre otros, las notas de bitácora, números generadores, croquis y reporte fotográfico de los elementos reparados, en los formatos oficiales entregados por la Residencia de obra, solicitando como mínimo 12 fotografías de los trabajos, antes, durante y después de la ejecución del concepto de obra correctamente elaborado.

MEDICIÓN:

La unidad de medición será la pieza.

CONCEPTO No. 25

CONCEPTO:

Reposición de foco 1,000 watts vapor de alta presión en 220 Volts, aditivos metálicos para luz blanca.

UNIDAD: Pieza (Pza.)

DESCRIPCION:

Para efectuar el mantenimiento correctivo a las luminarias instaladas se deberán de sustituir los focos de 1,000 watts, elaborando las pruebas necesarias para checar su buen funcionamiento, en forma enunciativa mas no limitativa y en complemento a este alcance a continuación se exponen algunas consideraciones obligatorias que el licitante deberá tomar en cuenta en la integración de su proposición y en la ejecución de los trabajos.

ALCANCES:

- La CONTRATISTA deberá suministrar, almacenar y manejar el foco de 1,000 watts, para sustituir el equipo en mal estado.

- La CONTRATISTA deberá hacer entrega del foco reemplazado al almacén de la ASIPONA Altamira, así como la garantía de cada foco instalado y asegurar su reposición durante el periodo de vigencia de esta.

- Se deberá instalar un foco marca sola-Basic de 1,000 w y/o equivalente en calidad y características, dejándolo en funcionamiento.

- Al terminar los trabajos, realizar limpieza general del área.

- Este precio unitario incluye lo que corresponda por equipo, herramientas y mano de obra.

- El personal que realice el servicio deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados, con cintas reflejantes y gafete de identificación.

- se debe considerar realizar los trabajos antes descritos con los máximos estándares de seguridad posible, conforme a lo requerido por ASIPONA ALTAMIRA y dando seguimiento a su sistema de gestión integral.

- Para efectos del pago de las estimaciones, se deberá presentar entre otros, las notas de bitácora, números generadores, croquis y reporte fotográfico de los elementos reparados, en los formatos oficiales entregados por la Residencia de obra, solicitando como mínimo 12 fotografías de los trabajos, antes, durante y después de la ejecución del concepto de obra correctamente elaborado.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza.

CONCEPTO No. 26

CONCEPTO:

Reposición de pintura anticorrosiva a seccionadores eléctricos

UNIDAD: Pieza (Pza.).

DESCRIPCION:

Con la finalidad de tener en condiciones adecuadas los seccionadores tipo pedestal, se recomienda realizar servicio de aplicación de pintura en su cubierta exterior (tanque).  incluye: limpieza, lijado y aplicación de pintura en color verde obscuro de acuerdo con la especificación CFE l0000-15.

ALCANCES:

- la CONTRATISTA deberá suministrar, almacenar, manejar materiales y herramientas necesarias para realizar esta actividad.

- para realizar esta actividad se deberá haber ejecutado libranza de sistema de media tensión, en donde por seguridad se deberá corroborar que no existe voltaje en terminales del primario del transformador.

- se deberá considerar en esta actividad la mano de obra y los materiales adecuados para realizar el servicio de aplicación de pintura, además de considerar aplicación de empaste en ciertas zonas del seccionador (si es que aplica).

- se deberá considerar lijado por medio manual y/o mecánico, limpieza, aplicación de fondo y posterior terminado con pintura anticorrosiva color verde obscuro de acuerdo con la especificación CFE l0000-15.

- en el precio unitario se deberá considerar todos los materiales y consumibles requeridos para la ejecución de estos trabajos, además de la limpieza y retiro de los excedentes.

- se debe considerar realizar los trabajos antes descritos con los máximos estándares de seguridad posible, conforme a lo requerido por ASIPONA ALTAMIRA y dando seguimiento a su sistema de gestión integral.

- la actividad se deberá realizar con la mayor precaución posible, quedando bajo responsabilidad del CONTRATISTA los daños que pudiesen ocasionarse a terceros o instalaciones existentes.

- el resguardo de instalaciones estará bajo responsabilidad del CONTRATISTA hasta que se realice el acta entrega-recepción de la obra.

- Para efectos del pago de las estimaciones, se deberá presentar entre otros, las notas de bitácora, números generadores, croquis y reporte fotográfico de los elementos reparados, en los formatos oficiales entregados por la Residencia de obra, solicitando como mínimo 12 fotografías de los trabajos, antes, durante y después de la ejecución del concepto de obra correctamente elaborado.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza.

CONCEPTO No. 27

CONCEPTO:

Reposición de pintura anticorrosiva a tanque de transformador. incluye: limpieza, lijado y aplicación de pintura en color verde obscuro de acuerdo con la especificación CFE l0000-15.

UNIDAD: Pieza (Pza.).

DESCRIPCION:

Con la finalidad de tener en condiciones adecuadas al transformador tipo pedestal, se recomienda realizar servicio de aplicación de pintura en su cubierta exterior (tanque).

ALCANCES:

- la CONTRATISTA deberá suministrar, almacenar, manejar materiales y herramientas necesarias para realizar esta actividad.

- para realizar esta actividad se deberá haber ejecutado libranza de sistema de media tensión, en donde por seguridad se deberá corroborar que no existe voltaje en terminales del primario del transformador.

- se deberá considerar en esta actividad la mano de obra y los materiales adecuados para realizar el servicio de aplicación de pintura, además de considerar aplicación de empaste en ciertas zonas del tanque (si es que aplica).

- se deberá considerar lijado por medio manual y/o mecánico, limpieza, aplicación de fondo y posterior terminado con pintura anticorrosiva color verde obscuro de acuerdo con la especificación CFE l0000-15.

- en el precio unitario se deberá considerar todos los materiales y consumibles requeridos para la ejecución de estos trabajos, además de la limpieza y retiro de los excedentes.

- se debe considerar realizar los trabajos antes descritos con los máximos estándares de seguridad posible, conforme a lo requerido por ASIPONA ALTAMIRA y dando seguimiento a su sistema de gestión integral.

- la actividad se deberá realizar con la mayor precaución posible, quedando bajo responsabilidad del CONTRATISTA los daños que pudiesen ocasionarse a terceros o instalaciones existentes.

- el resguardo de instalaciones estará bajo responsabilidad del CONTRATISTA hasta que se realice el acta entrega-recepción de la obra.

- Para efectos del pago de las estimaciones, se deberá presentar entre otros, las notas de bitácora, números generadores, croquis y reporte fotográfico de los elementos reparados, en los formatos oficiales entregados por la Residencia de obra, solicitando como mínimo 12 fotografías de los trabajos, antes, durante y después de la ejecución del concepto de obra correctamente elaborado.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza.

CONCEPTO No. 28

CONCEPTO:

Reposición de pintura anticorrosiva color amarillo tránsito a protección antichoque de subestación eléctrica para tubos de 6" y 8" de diámetro.

UNIDAD: Pieza (Pza.).

DESCRIPCION:

Se realizará el pintado de protección antichoque de subestaciones con la finalidad de que tenga una mayor visibilidad y se alargue su vida útil.

ALCANCES:

- la CONTRATISTA deberá suministrar, almacenar, manejar materiales y herramientas necesarias para realizar esta actividad.

- se deberá considerar en esta actividad la mano de obra y las herramientas adecuadas para realizar limpieza del pintado de protección antichoque de subestaciones.

- se deberá rasquetear (utilizando medios manuales y/o mecánicos) la superficie aproximadamente 16.45 m², para eliminar pintura suelta.

- terminado lo anterior se deberá limpiar la superficie la cual deberá quedar libre de impurezas.

- ya limpia la superficie se aplicará primario anticorrosivo y después se deberá aplicar pintura color amarillo tránsito.

- en el precio unitario se deberá considerar todos los materiales y consumibles requeridos para la ejecución de estos trabajos, además de la limpieza y retiro de los excedentes.

- se debe considerar realizar los trabajos antes descritos con los máximos estándares de seguridad posible, conforme a lo requerido por ASIPONA ALTAMIRA y dando seguimiento a su sistema de gestión integral.

- la actividad se deberá realizar con la mayor precaución posible, quedando bajo responsabilidad del CONTRATISTA los daños que pudiesen ocasionarse a terceros o instalaciones existentes.

- el resguardo de instalaciones estará bajo responsabilidad del CONTRATISTA hasta que se realice el acta entrega-recepción de la obra.

- Para efectos del pago de las estimaciones, se deberá presentar entre otros, las notas de bitácora, números generadores, croquis y reporte fotográfico de los elementos reparados, en los formatos oficiales entregados por la Residencia de obra, solicitando como mínimo 12 fotografías de los trabajos, antes, durante y después de la ejecución del concepto de obra correctamente elaborado.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza.

CONCEPTO No. 29

CONCEPTO:

Reposición de pintura anticorrosiva en color verde militar a las puertas de los gabinetes por ambas caras.

UNIDAD: Pieza (Pza.)

DESCRIPCION:

Se desmontarán las puertas del marco del gabinete para ser pintado, en forma enunciativa mas no limitativa y en complemento a este alcance a continuación se exponen algunas consideraciones obligatorias que el licitante deberá tomar en cuenta en la integración de su proposición y en la ejecución de los trabajos.

ALCANCES:

- La CONTRATISTA deberá de suministrar los materiales necesarios para pintar las puertas en un área de 3.52 m2.

- Se desmontan las dos puertas del marco localizados en el murete de medición.

- Se rasqueteará en las partes oxidadas, para aplicarle la pintura esmalte anticorrosiva en el color similar al existente.

- El marco de la puerta se pintará con brocha protegiendo los muros para que estos no se manchen del color verde.

- La aplicación de pintura deberá hacerse con cuidado de no manchar otras áreas que no sean las designadas a proteger, en caso contrario no se aceptaran los trabajos.

- Resguardo de instalaciones estará bajo responsabilidad de la CONTRATISTA, hasta que sea entregada la obra.

- Al terminar los trabajos, realizar limpieza general del área.

- Este precio unitario incluye lo que corresponda por equipo, herramientas y mano de obra.

- El personal que realice el servicio deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados, con cintas reflejantes y gafete de identificación.

- se debe considerar realizar los trabajos antes descritos con los máximos estándares de seguridad posible, conforme a lo requerido por ASIPONA ALTAMIRA y dando seguimiento a su sistema de gestión integral.

- Para efectos del pago de las estimaciones, se deberá presentar entre otros, las notas de bitácora, números generadores, croquis y reporte fotográfico de los elementos reparados, en los formatos oficiales entregados por la Residencia de obra, solicitando como mínimo 12 fotografías de los trabajos, antes, durante y después de la ejecución del concepto de obra correctamente elaborado.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza.

CONCEPTO No. 30

CONCEPTO:

Reposición de pintura esmalte a la base de concreto del super poste con franjas de color negro y amarillo transito con limpieza previa de la base y lavado a presión.

UNIDAD: Pieza (Pza.)

DESCRIPCION:

Aplicación de pintura esmalte en toda el área que tenga la base de concreto, se marca la ubicación en el plano eléctrico ASPN-ALT-GI-M-P024-25-0.

En forma enunciativa mas no limitativa y en complemento a estos alcances a continuación se exponen algunas consideraciones obligatorias que el licitante deberá tomar en cuenta en la integración de su proposición y en la ejecución de los trabajos.

ALCANCES:

- La CONTRATISTA deberá de suministrar la pintura necesaria y los elementos para la aplicación.

- Se deberá retirar todo rastro de pintura suelta, así como polvo o cualquier tipo de suciedad, realizando limpieza previa de la base y lavado a presión.

- Se aplicará a dos manos realizando franjas en color amarillas y negras.

- Resguardo    de    instalaciones    estará    bajo    responsabilidad    de    la CONTRATISTA, hasta que sea entregada la obra a ASIPONA Altamira.

- La CONTRATISTA realizará acta-entrega-recepción de la obra a la ASIPONA Altamira.

- Resguardo de instalaciones estará bajo responsabilidad de la CONTRATISTA, hasta que sea entregada la obra.

- Al terminar los trabajos, realizar limpieza general del área.

- Este precio unitario incluye lo que corresponda por equipo, herramientas y mano de obra.

- El personal que realice el servicio deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados, con cintas reflejantes y gafete de identificación.

- Se debe considerar realizar los trabajos antes descritos con los máximos estándares de seguridad posible, conforme a lo requerido por ASIPONA ALTAMIRA y dando seguimiento a su sistema de gestión integral.

- Para efectos del pago de las estimaciones, se deberá presentar entre otros, las notas de bitácora, números generadores, croquis y reporte fotográfico de los elementos reparados, en los formatos oficiales entregados por la Residencia de obra, solicitando como mínimo 12 fotografías de los trabajos, antes, durante y después de la ejecución del concepto de obra correctamente elaborado.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza.

CONCEPTO No. 31

CONCEPTO:

Reposición de pintura esmalte color amarillo tránsito para las bases de concreto de los postes de alumbrado.

UNIDAD: Pieza (Pza.).

DESCRIPCION:

Se realizará la aplicación de pintura a las bases de alumbrado para mejorar la visibilidad hacia ellas.

ALCANCES:

- la CONTRATISTA deberá suministrar, almacenar, manejar materiales y herramientas necesarias para realizar esta actividad.

- se deberá considerar en esta actividad la mano de obra y las herramientas adecuadas para realizar la actividad.

- se comenzará con el rasqueteo de las bases para eliminar pintura suelta.

- se realizará limpieza para eliminar impurezas de la actividad previa, en caso de que se requiera área por resanar se deberá resanar antes de aplicar la pintura.

- se realizará la aplicación de pintura amarillo tránsito por medios manuales y/o mecánicos.

- en el precio unitario se deberá considerar todos los materiales y consumibles requeridos para la ejecución de estos trabajos, además de la limpieza y retiro de los excedentes.

- se debe considerar realizar los trabajos antes descritos con los máximos estándares de seguridad posible, conforme a lo requerido por ASIPONA ALTAMIRA y dando seguimiento a su sistema de gestión integral.

- la actividad se deberá realizar con la mayor precaución posible, quedando bajo responsabilidad del CONTRATISTA los daños que pudiesen ocasionarse a terceros o instalaciones existentes.

- el resguardo de instalaciones estará bajo responsabilidad del CONTRATISTA hasta que se realice el acta entrega-recepción de la obra.

- Para efectos del pago de las estimaciones, se deberá presentar entre otros, las notas de bitácora, números generadores, croquis y reporte fotográfico de los elementos reparados, en los formatos oficiales entregados por la Residencia de obra, solicitando como mínimo 12 fotografías de los trabajos, antes, durante y después de la ejecución del concepto de obra correctamente elaborado.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza.

CONCEPTO No. 32

CONCEPTO:

Reposición de pintura vinílica color blanco a dos manos, en murete de concreto para protección y control.

UNIDAD: Pieza (Pza.).

DESCRIPCION:

Se realizará la aplicación de pintura al murete de medición-control.

ALCANCES:

- la CONTRATISTA deberá suministrar, almacenar, manejar materiales y herramientas necesarias para realizar esta actividad.

- se deberá considerar en esta actividad la mano de obra y las herramientas adecuadas para realizar la actividad.

- se comenzará con el rasqueteo manual o pulidor con carda a él murete para eliminar pintura suelta.

- se realizará limpieza para eliminar impurezas de la actividad previa.

- se realizará la aplicación de pintura color blanca por medios manuales y/o mecánicos a dos manos.

- en el precio unitario se deberá considerar todos los materiales y consumibles requeridos para la ejecución de estos trabajos, además de la limpieza y retiro de los excedentes.

- se debe considerar realizar los trabajos antes descritos con los máximos estándares de seguridad posible, conforme a lo requerido por ASIPONA ALTAMIRA y dando seguimiento a su sistema de gestión integral.

- la actividad se deberá realizar con la mayor precaución posible, quedando bajo responsabilidad del CONTRATISTA los daños que pudiesen ocasionarse a terceros o instalaciones existentes.

- el resguardo de instalaciones estará bajo responsabilidad del CONTRATISTA hasta que se realice el acta entrega-recepción de la obra.

- Para efectos del pago de las estimaciones, se deberá presentar entre otros, las notas de bitácora, números generadores, croquis y reporte fotográfico de los elementos reparados, en los formatos oficiales entregados por la Residencia de obra, solicitando como mínimo 12 fotografías de los trabajos, antes, durante y después de la ejecución del concepto de obra correctamente elaborado.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza.

CONCEPTO No. 33

CONCEPTO:

Reposición de reflector de LED para sustituir reflector de 175 Watts en aditivos metálicos sobre base de concreto a ras de suelo.

UNIDAD: Pieza (Pza.)

DESCRIPCION:

Reposición de reflector de LED, en forma enunciativa mas no limitativa y en complemento a este alcance a continuación se exponen algunas consideraciones obligatorias que el licitante deberá tomar en cuenta en la integración de su proposición y en la ejecución de los trabajos.

ALCANCES:

- La CONTRATISTA deberá suministrar, almacenar y trasladar al punto de su instalación.

- El reflector de LED para sustituir reflector de 175 Watts en aditivos metálicos deberá de instalarse sobre la base existente, con tornillos ancla para su sujeción.

- La reposición del reflector se realizará a nivel de piso y con el equipo de seguridad adecuado para su colocación, realizando las pruebas de funcionamiento del reflector LED nuevo.

- El resguardo de instalaciones estará bajo responsabilidad de la CONTRATISTA, hasta que sea entregada la obra.

- Al terminar los trabajos, realizar limpieza general del área.

- Este precio unitario incluye lo que corresponda por equipo, herramientas y mano de obra.

- El personal que realice el servicio deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados, con cintas reflejantes y gafete de identificación.

- Se debe considerar realizar los trabajos antes descritos con los máximos estándares de seguridad posible, conforme a lo requerido por ASIPONA ALTAMIRA y dando seguimiento a su sistema de gestión integral.

- Para efectos del pago de las estimaciones, se deberá presentar entre otros, las notas de bitácora, números generadores, croquis y reporte fotográfico de los elementos reparados, en los formatos oficiales entregados por la Residencia de obra, solicitando como mínimo 12 fotografías de los trabajos, antes, durante y después de la ejecución del concepto de obra correctamente elaborado.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza.

CONCEPTO No. 34

CONCEPTO:

Reposición e instalación de apartarrayos polimérico RISER POLE, 13.2 kv, 10 Ka.

UNIDAD: Pieza (Pza.).

DESCRIPCION:

Con la finalidad de tener en condiciones adecuadas los elementos del lado del primario y lado del secundario del transformador tipo poste, se realizará mantenimiento preventivo a los mismos.

ALCANCES:

- la CONTRATISTA deberá suministrar, almacenar y manejar materiales y herramientas necesarias para realizar esta actividad.

- para realizar esta actividad se deberá haber ejecutado libranza de sistema de media tensión, en donde por seguridad se deberá corroborar que no existe voltaje en terminales del primario del transformador.

- se deberá considerar en esta actividad la mano de obra y los materiales adecuados para realizar limpieza con dieléctrico utilizando medios manuales, además de reapriete de conexiones del primario y secundario.

- en los trabajos de limpieza de terminales se debe considerar el lijado de conectores mecánicos, se deberá considerar tomar todas las medidas de seguridad necesarias para realizar trabajos en altura.

- en el precio unitario se deberá considerar todos los materiales y consumibles requeridos para la ejecución de estos trabajos, además de la limpieza y retiro de los excedentes.

- se debe considerar realizar los trabajos antes descritos con los máximos estándares de seguridad posible, conforme a lo requerido por ASIPONA ALTAMIRA y dando seguimiento a su sistema de gestión integral.

- la actividad se deberá realizar con la mayor precaución posible, quedando bajo responsabilidad del CONTRATISTA los daños que pudiesen ocasionarse a terceros o instalaciones existentes.

- el resguardo de instalaciones estará bajo responsabilidad del CONTRATISTA hasta que se realice el acta entrega-recepción de la obra.

- Para efectos del pago de las estimaciones, se deberá presentar entre otros, las notas de bitácora, números generadores, croquis y reporte fotográfico de los elementos reparados, en los formatos oficiales entregados por la Residencia de obra, solicitando como mínimo 12 fotografías de los trabajos, antes, durante y después de la ejecución del concepto de obra correctamente elaborado.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza.

CONCEPTO No. 35

CONCEPTO:

Reposición e instalación de brazo de 1.50 m. de largo x 2" de diámetro para poste de alumbrado.

UNIDAD: Pieza (Pza.).

DESCRIPCION:

Se realizará la instalación de brazo en poste para ubicar luminaria de alumbrado. incluye: izaje, unión con poste y todo lo necesario para su correcta fijación.

ALCANCES:

- la CONTRATISTA deberá suministrar, almacenar, manejar materiales y herramientas necesarias para realizar esta actividad.

- se deberá considerar en esta actividad la mano de obra y las herramientas adecuadas para realizar la actividad.

- se considerará todo lo necesario para la instalación, unión y fijación de brazo de  1.50 m para poste de alumbrado.

- se deberán considerar todas las maniobras operativas y equipo de elevación para instalar brazo en poste de 9 metros de altura.

- en el precio unitario se deberá considerar todos los materiales y consumibles requeridos para la ejecución de estos trabajos, además de la limpieza y retiro de los excedentes.

- se debe considerar realizar los trabajos antes descritos con los máximos estándares de seguridad posible, conforme a lo requerido por ASIPONA ALTAMIRA y dando seguimiento a su sistema de gestión integral.

- la actividad se deberá realizar con la mayor precaución posible, quedando bajo responsabilidad del CONTRATISTA los daños que pudiesen ocasionarse a terceros o instalaciones existentes.

- el resguardo de instalaciones estará bajo responsabilidad del CONTRATISTA hasta que se realice el acta entrega-recepción de la obra.

- Para efectos del pago de las estimaciones, se deberá presentar entre otros, las notas de bitácora, números generadores, croquis y reporte fotográfico de los elementos reparados, en los formatos oficiales entregados por la Residencia de obra, solicitando como mínimo 12 fotografías de los trabajos, antes, durante y después de la ejecución del concepto de obra correctamente elaborado.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza.

CONCEPTO No. 36

CONCEPTO:

Reposición e instalación de brazo de 2.40 m. de largo x 2" de diámetro para poste de alumbrado.

UNIDAD: Pieza (Pza.).

DESCRIPCION:

Se realizará la instalación de brazo en poste para ubicar luminaria de alumbrado. incluye: izaje, unión con poste y todo lo necesario para su correcta fijación.

ALCANCES:

- la CONTRATISTA deberá suministrar, almacenar, manejar materiales y herramientas necesarias para realizar esta actividad.

- se deberá considerar en esta actividad la mano de obra y las herramientas adecuadas para realizar la actividad.

- se considerará todo lo necesario para la instalación, unión y fijación de brazo de  2.40 m para poste de alumbrado.

- se deberán considerar todas las maniobras operativas y equipo de elevación para instalar brazo en poste de 9 metros de altura.

- en el precio unitario se deberá considerar todos los materiales y consumibles requeridos para la ejecución de estos trabajos, además de la limpieza y retiro de los excedentes.

- se debe considerar realizar los trabajos antes descritos con los máximos estándares de seguridad posible, conforme a lo requerido por ASIPONA ALTAMIRA y dando seguimiento a su sistema de gestión integral.

- la actividad se deberá realizar con la mayor precaución posible, quedando bajo responsabilidad del CONTRATISTA los daños que pudiesen ocasionarse a terceros o instalaciones existentes.

- el resguardo de instalaciones estará bajo responsabilidad del CONTRATISTA hasta que se realice el acta entrega-recepción de la obra.

- Para efectos del pago de las estimaciones, se deberá presentar entre otros, las notas de bitácora, números generadores, croquis y reporte fotográfico de los elementos reparados, en los formatos oficiales entregados por la Residencia de obra, solicitando como mínimo 12 fotografías de los trabajos, antes, durante y después de la ejecución del concepto de obra correctamente elaborado.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza.

CONCEPTO No. 37

CONCEPTO:

Reposición e instalación de cable de uso rudo 3 x 14 AWG marca viakon o similar para alimentar reflectores.

UNIDAD: Metro (m).

DESCRIPCION:

Se realizará la reposición e instalación de cable de uso rudo 3 x 14 AWG marca viakon o similar para alimentar reflectores. incluye: conexión a reflector y conexión a derivadores en baja tensión ubicados en registro a pie de poste.

ALCANCES:

- la CONTRATISTA deberá suministrar, almacenar, manejar materiales y herramientas necesarias para realizar esta actividad.

- se deberá considerar en esta actividad la mano de obra y las herramientas adecuadas para realizar la actividad.

- se considerará todo lo necesario para la instalación de conductores que servirán de alimentadores para reflector. se debe considerar para este concepto: reposición e instalación de cable de uso rudo 3 x 14 AWG marca viakon o similar para alimentar reflectores.

- se deberán considerar todas las maniobras operativas y equipo de elevación para instalar los reflectores con su alimentación de cable del 14 AWG.

- en el precio unitario se deberá considerar todos los materiales y consumibles requeridos para la ejecución de estos trabajos, además de la limpieza y retiro de los excedentes.

- se debe considerar realizar los trabajos antes descritos con los máximos estándares de seguridad posible, conforme a lo requerido por ASIPONA ALTAMIRA y dando seguimiento a su sistema de gestión integral.

- la actividad se deberá realizar con la mayor precaución posible, quedando bajo responsabilidad del CONTRATISTA los daños que pudiesen ocasionarse a terceros o instalaciones existentes.

- el resguardo de instalaciones estará bajo responsabilidad del CONTRATISTA hasta que se realice el acta entrega-recepción de la obra.

- Para efectos del pago de las estimaciones, se deberá presentar entre otros, las notas de bitácora, números generadores, croquis y reporte fotográfico de los elementos reparados, en los formatos oficiales entregados por la Residencia de obra, solicitando como mínimo 12 fotografías de los trabajos, antes, durante y después de la ejecución del concepto de obra correctamente elaborado.

MEDICIÓN: La unidad de medición será el metro.

CONCEPTO No. 38

CONCEPTO:

Reposición e instalación de cableado para alimentar luminarias a base de cable THW-LS # 12 AWG (2 hilos color negro, 1 hilo color verde).

UNIDAD: Pieza (Pza.).

DESCRIPCION:

Se realizará la instalación de cableado para alimentar luminarias a base de cable THW-LS # 12 AWG (2 hilos color negro, 1 hilo color verde). incluye: conexión a luminaria y conexión a derivadores en baja tensión ubicados en registro a pie de poste.

ALCANCES:

- la CONTRATISTA deberá suministrar, almacenar, manejar materiales y herramientas necesarias para realizar esta actividad.

- se deberá considerar en esta actividad la mano de obra y las herramientas adecuadas para realizar la actividad.

- se considerará todo lo necesario para la instalación de conductores que servirán de alimentadores para luminaria. se debe considerar para este concepto: 28 metros de alimentador THW-LS # 12 AWG color negro, 1 metros de alimentador THW-LS # 12 AWG color verde, 3 zapatas ponchables y 3 mangas termo contráctiles para interconectarse a derivador en baja tensión.

- se deberán considerar todas las maniobras operativas y equipo de elevación para instalar alimentadores en baja tensión.

- en el precio unitario se deberá considerar todos los materiales y consumibles requeridos para la ejecución de estos trabajos, además de la limpieza y retiro de los excedentes.

- se debe considerar realizar los trabajos antes descritos con los máximos estándares de seguridad posible, conforme a lo requerido por ASIPONA ALTAMIRA y dando seguimiento a su sistema de gestión integral.

- la actividad se deberá realizar con la mayor precaución posible, quedando bajo responsabilidad del CONTRATISTA los daños que pudiesen ocasionarse a terceros o instalaciones existentes.

- el resguardo de instalaciones estará bajo responsabilidad del CONTRATISTA hasta que se realice el acta entrega-recepción de la obra.

- Para efectos del pago de las estimaciones, se deberá presentar entre otros, las notas de bitácora, números generadores, croquis y reporte fotográfico de los elementos reparados, en los formatos oficiales entregados por la Residencia de obra, solicitando como mínimo 12 fotografías de los trabajos, antes, durante y después de la ejecución del concepto de obra correctamente elaborado.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza.

CONCEPTO No. 39

CONCEPTO:

Reposición e instalación de brazo de 1.00 m. de largo x 2" de diámetro para poste de alumbrado.

UNIDAD: Pieza (Pza.).

DESCRIPCION:

Se realizará la instalación de brazo en poste para ubicar luminaria de alumbrado. incluye: izaje, unión con poste y todo lo necesario para su correcta fijación.

ALCANCES:

- la CONTRATISTA deberá suministrar, almacenar, manejar materiales y herramientas necesarias para realizar esta actividad.

- se deberá considerar en esta actividad la mano de obra y las herramientas adecuadas para realizar la actividad.

- se considerará todo lo necesario para la instalación, unión y fijación de brazo de  1.00 m para poste de alumbrado.

- se deberán considerar todas las maniobras operativas y equipo de elevación para instalar brazo en poste de 9 metros de altura.

- en el precio unitario se deberá considerar todos los materiales y consumibles requeridos para la ejecución de estos trabajos, además de la limpieza y retiro de los excedentes.

- se debe considerar realizar los trabajos antes descritos con los máximos estándares de seguridad posible, conforme a lo requerido por ASIPONA ALTAMIRA y dando seguimiento a su sistema de gestión integral.

- la actividad se deberá realizar con la mayor precaución posible, quedando bajo responsabilidad del CONTRATISTA los daños que pudiesen ocasionarse a terceros o instalaciones existentes.

- el resguardo de instalaciones estará bajo responsabilidad del CONTRATISTA hasta que se realice el acta entrega-recepción de la obra.

- Para efectos del pago de las estimaciones, se deberá presentar entre otros, las notas de bitácora, números generadores, croquis y reporte fotográfico de los elementos reparados, en los formatos oficiales entregados por la Residencia de obra, solicitando como mínimo 12 fotografías de los trabajos, antes, durante y después de la ejecución del concepto de obra correctamente elaborado.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza.

CONCEPTO No. 40

CONCEPTO:

Reposición e instalación de conectores bimetálicos calibre 1/0 AWG.

UNIDAD: Pieza (Pza.).

DESCRIPCION:

Se realizará la reposición e instalación de conectores bimetálicos calibre 1/0 AWG. incluye: des energizar la línea, retira de la pieza dañada y la conexión de la pieza nueva.

ALCANCES:

- la CONTRATISTA deberá suministrar, almacenar, manejar materiales y herramientas necesarias para realizar esta actividad.

- se deberá considerar en esta actividad la mano de obra y las herramientas adecuadas para realizar la actividad.

- se considerará todo lo necesario para la reposición e instalación de conectores bimetálicos calibre 1/0 AWG. incluye: des energizar la línea, retira de la pieza dañada y la conexión de la pieza nueva.

- se deberán considerar todas las maniobras operativas y equipo de elevación para reposición e instalación de conectores bimetálicos calibre 1/0 AWG.

- en el precio unitario se deberá considerar todos los materiales y consumibles requeridos para la ejecución de estos trabajos, además de la limpieza y retiro de los excedentes.

- se debe considerar realizar los trabajos antes descritos con los máximos estándares de seguridad posible, conforme a lo requerido por ASIPONA ALTAMIRA y dando seguimiento a su sistema de gestión integral.

- la actividad se deberá realizar con la mayor precaución posible, quedando bajo responsabilidad del CONTRATISTA los daños que pudiesen ocasionarse a terceros o instalaciones existentes.

- el resguardo de instalaciones estará bajo responsabilidad del CONTRATISTA hasta que se realice el acta entrega-recepción de la obra.

- Para efectos del pago de las estimaciones, se deberá presentar entre otros, las notas de bitácora, números generadores, croquis y reporte fotográfico de los elementos reparados, en los formatos oficiales entregados por la Residencia de obra, solicitando como mínimo 12 fotografías de los trabajos, antes, durante y después de la ejecución del concepto de obra correctamente elaborado.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza.

CONCEPTO No. 41

CONCEPTO:

Reposición e instalación de contactor de 2 x 32 amperes, 220 v.

UNIDAD: Pieza (Pza.)

DESCRIPCION:

Con la finalidad de realizar un encendido automático del sistema de alumbrado, se requiere el cambio de contactor de 2 x 32 a, 220 v, en sistema de control. incluye: desconexión, retiro del existente y pruebas de operación.

ALCANCES:

- la CONTRATISTA deberá suministrar, almacenar, manejar materiales y herramientas necesarias para realizar esta actividad.

- se suministrará contactor modelo Schneider electric, modelo lc1d 32, 2 x 32 a, 220 v.

- se deberá considerar en esta actividad desconexión y retiro del existente.

- se deberá considerar en esta actividad mano de obra por la instalación de contactor nuevo, además de pruebas de operación automáticas y manuales.

- en el precio unitario se deberá considerar todos los materiales y consumibles requeridos para la ejecución de estos trabajos, además de la limpieza y retiro de los excedentes.

- se debe considerar realizar los trabajos antes descritos con los máximos estándares de seguridad posible, conforme a lo requerido por ASIPONA ALTAMIRA y dando seguimiento a su sistema de gestión integral.

- la actividad se deberá realizar con la mayor precaución posible, quedando bajo responsabilidad del CONTRATISTA los daños que pudiesen ocasionarse a terceros o instalaciones existentes.

- el resguardo de instalaciones estará bajo responsabilidad del CONTRATISTA hasta que se realice el acta entrega-recepción de la obra.

- Para efectos del pago de las estimaciones, se deberá presentar entre otros, las notas de bitácora, números generadores, croquis y reporte fotográfico de los elementos reparados, en los formatos oficiales entregados por la Residencia de obra, solicitando como mínimo 12 fotografías de los trabajos, antes, durante y después de la ejecución del concepto de obra correctamente elaborado.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza.

CONCEPTO No. 42

CONCEPTO:

Reposición e instalación de contactor de 2 x 50 amperes, 220 v.

UNIDAD: Pieza (Pza.)

DESCRIPCION:

Con la finalidad de realizar un encendido automático del sistema de alumbrado, se requiere el cambio de contactor de 2 x 50 a, 220 v, en sistema de control. incluye: desconexión, retiro del existente y pruebas de operación.

ALCANCES:

- la CONTRATISTA deberá suministrar, almacenar, manejar materiales y herramientas necesarias para realizar esta actividad.

- se suministrará contactor modelo Schneider electric, modelo lc1d 50, 2 x 50 a, 220 v.

- se deberá considerar en esta actividad, desconectar la energía eléctrica, desconexión de la pieza dañada y retiro del existente.

- se deberá considerar en esta actividad mano de obra por la instalación de contactor nuevo, además de pruebas de operación automáticas y manuales.

- en el precio unitario se deberá considerar todos los materiales y consumibles requeridos para la ejecución de estos trabajos, además de la limpieza y retiro de los excedentes.

- se debe considerar realizar los trabajos antes descritos con los máximos estándares de seguridad posible, conforme a lo requerido por ASIPONA ALTAMIRA y dando seguimiento a su sistema de gestión integral.

- la actividad se deberá realizar con la mayor precaución posible, quedando bajo responsabilidad del CONTRATISTA los daños que pudiesen ocasionarse a terceros o instalaciones existentes.

- el resguardo de instalaciones estará bajo responsabilidad del CONTRATISTA hasta que se realice el acta entrega-recepción de la obra.

- Para efectos del pago de las estimaciones, se deberá presentar entre otros, las notas de bitácora, números generadores, croquis y reporte fotográfico de los elementos reparados, en los formatos oficiales entregados por la Residencia de obra, solicitando como mínimo 12 fotografías de los trabajos, antes, durante y después de la ejecución del concepto de obra correctamente elaborado.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza.

CONCEPTO No. 43

CONCEPTO:

Reposición e instalación de contactor de 2 x 65 amperes, 220 v.

UNIDAD: Pieza (Pza.)

DESCRIPCION:

Con la finalidad de realizar un encendido automático del sistema de alumbrado, se requiere el cambio de contactor de 2 x 65 a, 220 v, en sistema de control. incluye: desconexión, retiro del existente y pruebas de operación.

ALCANCES:

- la CONTRATISTA deberá suministrar, almacenar, manejar materiales y herramientas necesarias para realizar esta actividad.

- se suministrará contactor modelo Schneider Electric, modelo LC2D65, 2 x 65 a, 220 v.

- se deberá considerar en esta actividad desconexión y retiro del existente.

- se deberá considerar en esta actividad mano de obra por la instalación de contactor nuevo, además de pruebas de operación automáticas y manuales.

- en el precio unitario se deberá considerar todos los materiales y consumibles requeridos para la ejecución de estos trabajos, además de la limpieza y retiro de los excedentes.

- se debe considerar realizar los trabajos antes descritos con los máximos estándares de seguridad posible, conforme a lo requerido por ASIPONA ALTAMIRA y dando seguimiento a su sistema de gestión integral.

- la actividad se deberá realizar con la mayor precaución posible, quedando bajo responsabilidad del CONTRATISTA los daños que pudiesen ocasionarse a terceros o instalaciones existentes.

- el resguardo de instalaciones estará bajo responsabilidad del CONTRATISTA hasta que se realice el acta entrega-recepción de la obra.

- Para efectos del pago de las estimaciones, se deberá presentar entre otros, las notas de bitácora, números generadores, croquis y reporte fotográfico de los elementos reparados, en los formatos oficiales entregados por la Residencia de obra, solicitando como mínimo 12 fotografías de los trabajos, antes, durante y después de la ejecución del concepto de obra correctamente elaborado.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza.

CONCEPTO No. 44

CONCEPTO:

Reposición e instalación de foco de 1,000 watts, 220 v, aditivos metálicos para corona de alumbrado en super poste.

UNIDAD: Pieza (Pza.).

DESCRIPCION:

Se realizará el cambio de foco de 1,000 watts, 220 v, en corona de alumbrado de super poste. incluye: desconexión, retiro del existente, maniobras de izaje para el ascenso y descenso de la corona y, además, pruebas de funcionamiento.

ALCANCES:

- la CONTRATISTA deberá suministrar, almacenar, manejar materiales y herramientas necesarias para realizar esta actividad.

- se deberá considerar en esta actividad la mano de obra y las herramientas adecuadas para realizar la actividad y la desconexión de la energía eléctrica.

- se realizará cambio de foco de 1,000 watts, 220 v, aditivos metálicos en corona de super poste. se incluye: desconexión y retiro del existente.

- se deberán considerar todas las maniobras operativas para bajar la corona y posterior elevación a su posición natural.

- al finalizar los trabajos se deberán realizar pruebas operativas de funcionamiento.

- en el precio unitario se deberá considerar todos los materiales y consumibles requeridos para la ejecución de estos trabajos, además de la limpieza y retiro de los excedentes.

- se debe considerar realizar los trabajos antes descritos con los máximos estándares de seguridad posible, conforme a lo requerido por ASIPONA ALTAMIRA y dando seguimiento a su sistema de gestión integral.

- la actividad se deberá realizar con la mayor precaución posible, quedando bajo responsabilidad del CONTRATISTA los daños que pudiesen ocasionarse a terceros o instalaciones existentes.

- el resguardo de instalaciones estará bajo responsabilidad del CONTRATISTA hasta que se realice el acta entrega-recepción de la obra.

- Para efectos del pago de las estimaciones, se deberá presentar entre otros, las notas de bitácora, números generadores, croquis y reporte fotográfico de los elementos reparados, en los formatos oficiales entregados por la Residencia de obra, solicitando como mínimo 12 fotografías de los trabajos, antes, durante y después de la ejecución del concepto de obra correctamente elaborado.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza.

CONCEPTO No. 45

CONCEPTO:

Reposición e instalación de foco de 1,000 watts, 440 v, aditivos metálicos para corona de alumbrado en super poste.

UNIDAD: Pieza (Pza.).

DESCRIPCION:

Se realizará el cambio de foco de 1,000 watts, 440 v, en corona de alumbrado de super poste. incluye: desconexión, retiro del existente, maniobras de izaje para el ascenso y descenso de la corona y, además, pruebas de funcionamiento.

ALCANCES:

- la CONTRATISTA deberá suministrar, almacenar, manejar materiales y herramientas necesarias para realizar esta actividad.

- se deberá considerar en esta actividad la mano de obra y las herramientas adecuadas para realizar la actividad y la desconexión de la energía eléctrica.

- se realizará cambio de foco de 1,000 watts, 440 v, aditivos metálicos en corona de super poste. se incluye: desconexión y retiro del existente.

- se deberán considerar todas las maniobras operativas para bajar la corona y posterior elevación a su posición natural.

- al finalizar los trabajos se deberán realizar pruebas operativas de funcionamiento.

- en el precio unitario se deberá considerar todos los materiales y consumibles requeridos para la ejecución de estos trabajos, además de la limpieza y retiro de los excedentes.

- se debe considerar realizar los trabajos antes descritos con los máximos estándares de seguridad posible, conforme a lo requerido por ASIPONA ALTAMIRA y dando seguimiento a su sistema de gestión integral.

- la actividad se deberá realizar con la mayor precaución posible, quedando bajo responsabilidad del CONTRATISTA los daños que pudiesen ocasionarse a terceros o instalaciones existentes.

- el resguardo de instalaciones estará bajo responsabilidad del CONTRATISTA hasta que se realice el acta entrega-recepción de la obra.

- Para efectos del pago de las estimaciones, se deberá presentar entre otros, las notas de bitácora, números generadores, croquis y reporte fotográfico de los elementos reparados, en los formatos oficiales entregados por la Residencia de obra, solicitando como mínimo 12 fotografías de los trabajos, antes, durante y después de la ejecución del concepto de obra correctamente elaborado.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza.

CONCEPTO No. 46

CONCEPTO:

Reposición e instalación de fotocelda 220 v con base para control.

UNIDAD: Pieza (Pza.).

DESCRIPCION:

Se realizará el cambio de la fotocelda y su base para que el sistema de alumbrado funcione automáticamente. incluye: desconexión y retiro de la existente.

ALCANCES:

- la CONTRATISTA deberá suministrar, almacenar, manejar materiales y herramientas necesarias para realizar esta actividad.

- se deberá considerar en esta actividad la mano de obra y las herramientas adecuadas para realizar la actividad, realizando la desconexión de alimentación eléctrica.

- se realizará cambio de fotocelda 220 v con su respectiva base, en donde se incluirá la desconexión y retiro de la existente.

- al finalizar los trabajos se deberán realizar pruebas operativas de funcionamiento.

- en el precio unitario se deberá considerar todos los materiales y consumibles requeridos para la ejecución de estos trabajos, además de la limpieza y retiro de los excedentes.

- se debe considerar realizar los trabajos antes descritos con los máximos estándares de seguridad posible, conforme a lo requerido por ASIPONA ALTAMIRA y dando seguimiento a su sistema de gestión integral.

- la actividad se deberá realizar con la mayor precaución posible, quedando bajo responsabilidad del CONTRATISTA los daños que pudiesen ocasionarse a terceros o instalaciones existentes.

- el resguardo de instalaciones estará bajo responsabilidad del CONTRATISTA hasta que se realice el acta entrega-recepción de la obra.

- Para efectos del pago de las estimaciones, se deberá presentar entre otros, las notas de bitácora, números generadores, croquis y reporte fotográfico de los elementos reparados, en los formatos oficiales entregados por la Residencia de obra, solicitando como mínimo 12 fotografías de los trabajos, antes, durante y después de la ejecución del concepto de obra correctamente elaborado.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza.

CONCEPTO No. 47

CONCEPTO:

Reposición e instalación de interruptor termomagnético 3 x 50 A para tablero I-Line, 220 v.

UNIDAD: Pieza (Pza.)

DESCRIPCION:

Con la finalidad de realizar un encendido automático del sistema de alumbrado, se requiere el cambio de interruptor termomagnético 3 x 50 A para tablero I-Line, 220 v, en sistema de control. incluye: desconexión, retiro del existente y pruebas de operación.

ALCANCES:

- la CONTRATISTA deberá suministrar, almacenar, manejar materiales y herramientas necesarias para realizar esta actividad.

- se suministrará interruptor termomagnético PowerPact-H de 50 A, 3 polos 220 v modelo Schneider electric.

- se deberá considerar en esta actividad, desconectar la energía eléctrica, desconexión de la pieza dañada y retiro del existente.

- se deberá considerar en esta actividad mano de obra por la instalación de contactor nuevo, además de pruebas de operación automáticas y manuales.

- en el precio unitario se deberá considerar todos los materiales y consumibles requeridos para la ejecución de estos trabajos, además de la limpieza y retiro de los excedentes.

- se debe considerar realizar los trabajos antes descritos con los máximos estándares de seguridad posible, conforme a lo requerido por ASIPONA ALTAMIRA y dando seguimiento a su sistema de gestión integral.

- la actividad se deberá realizar con la mayor precaución posible, quedando bajo responsabilidad del CONTRATISTA los daños que pudiesen ocasionarse a terceros o instalaciones existentes.

- el resguardo de instalaciones estará bajo responsabilidad del CONTRATISTA hasta que se realice el acta entrega-recepción de la obra.

- Para efectos del pago de las estimaciones, se deberá presentar entre otros, las notas de bitácora, números generadores, croquis y reporte fotográfico de los elementos reparados, en los formatos oficiales entregados por la Residencia de obra, solicitando como mínimo 12 fotografías de los trabajos, antes, durante y después de la ejecución del concepto de obra correctamente elaborado.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza.

CONCEPTO No. 48

CONCEPTO:

Reposición e instalación de logotipo oficial de ASIPONA ALTAMIRA y etiquetas de peligro, en  puertas metálicas y/o de aluminio en gabinetes de control.

UNIDAD: Lote.

DESCRIPCION:

Se instalarán etiquetas de peligro, en  puertas metálicas y/o de aluminio en gabinetes de control

ALCANCES:

- la CONTRATISTA deberá suministrar, almacenar, manejar materiales y herramientas necesarias para realizar esta actividad.

- para realizar esta actividad se recomienda realizarla con sistema des energizado.

- se deberá considerar en esta actividad la mano de obra y los materiales adecuados para realizar la instalación de etiquetas fabricadas en vinil.

- las características de las etiquetas son las siguientes.

*  logotipo oficial de ASIPONA: 30 cm de diámetro.

* leyenda “peligro de muerte alto voltaje”:  30 cm de alto x 20 cm de ancho.

* leyenda indicando datos de subestación: 30 cm de ancho x 20 cm de alto.

- en el precio unitario se deberá considerar todos los materiales y consumibles requeridos para la ejecución de estos trabajos, además de la limpieza y retiro de los excedentes.

- se debe considerar realizar los trabajos antes descritos con los máximos estándares de seguridad posible, conforme a lo requerido por ASIPONA ALTAMIRA y dando seguimiento a su sistema de gestión integral.

- la actividad se deberá realizar con la mayor precaución posible, quedando bajo responsabilidad del CONTRATISTA los daños que pudiesen ocasionarse a terceros o instalaciones existentes.

- el resguardo de instalaciones estará bajo responsabilidad del CONTRATISTA hasta que se realice el acta entrega-recepción de la obra.

- Para efectos del pago de las estimaciones, se deberá presentar entre otros, las notas de bitácora, números generadores, croquis y reporte fotográfico de los elementos reparados, en los formatos oficiales entregados por la Residencia de obra, solicitando como mínimo 12 fotografías de los trabajos, antes, durante y después de la ejecución del concepto de obra correctamente elaborado.

MEDICIÓN: La unidad de medición será el lote.

CONCEPTO No. 49

CONCEPTO:

Reposición e instalación de logotipo oficial de ASIPONA ALTAMIRA, grabado con capacidad de equipo en tanque del transformador y etiquetas de peligro.

UNIDAD: Lote.

DESCRIPCION:

Se instalarán etiquetas en vinil para identificar transformador, además de etiquetas de peligro.

ALCANCES:

- la CONTRATISTA deberá suministrar, almacenar, manejar materiales y herramientas necesarias para realizar esta actividad.

- para realizar esta actividad se recomienda realizarla con sistema des energizado.

- se deberá considerar en esta actividad la mano de obra y los materiales adecuados para realizar la instalación de etiquetas fabricadas en vinil.

- las características de las etiquetas son las siguientes.

*  logotipo oficial de ASIPONA: 30 cm de diámetro.

* capacidad del transformador: letras color amarillo de 5 cm de alto.

* leyenda “peligro de muerte alto voltaje”:  30 cm de alto x 20 cm de ancho.

* leyenda indicando datos de subestación: 30 cm de ancho x 20 cm de alto.

- en el precio unitario se deberá considerar todos los materiales y consumibles requeridos para la ejecución de estos trabajos, además de la limpieza y retiro de los excedentes.

- se debe considerar realizar los trabajos antes descritos con los máximos estándares de seguridad posible, conforme a lo requerido por ASIPONA ALTAMIRA y dando seguimiento a su sistema de gestión integral.

- la actividad se deberá realizar con la mayor precaución posible, quedando bajo responsabilidad del CONTRATISTA los daños que pudiesen ocasionarse a terceros o instalaciones existentes.

- el resguardo de instalaciones estará bajo responsabilidad del CONTRATISTA hasta que se realice el acta entrega-recepción de la obra.

- Para efectos del pago de las estimaciones, se deberá presentar entre otros, las notas de bitácora, números generadores, croquis y reporte fotográfico de los elementos reparados, en los formatos oficiales entregados por la Residencia de obra, solicitando como mínimo 12 fotografías de los trabajos, antes, durante y después de la ejecución del concepto de obra correctamente elaborado.

MEDICIÓN: La unidad de medición será el lote.

CONCEPTO No. 50

CONCEPTO:

Reposición e instalación de luminaria led de 80 watts modelo HSLL-A80- IIM de la marca supra lux o equivalente en calidad y características técnicas.

UNIDAD: Pieza (Pza.).

DESCRIPCION:

Se realizará el cambio de luminaria de 80 watts modelo HSLL-A80- IIM de la marca supra lux en poste de alumbrado. incluye: retiro de la existente y entrega en área de almacén de la ASIPONA Altamira.

ALCANCES:

- la CONTRATISTA deberá suministrar, almacenar, manejar materiales y herramientas necesarias para realizar esta actividad.

- se deberá considerar en esta actividad la mano de obra y las herramientas adecuadas para realizar la actividad.

- se realizará cambio de luminaria led de 80 watts, 220 v en poste de alumbrado de 9 metros. se incluye: conexión a alimentadores y desconexión - retiro de luminaria existente.

- se deberán considerar todas las maniobras operativas y equipo de elevación para instalar la luminaria en poste de 9 metros de altura.

- al finalizar los trabajos se deberán realizar pruebas operativas de funcionamiento.

- en el precio unitario se deberá considerar todos los materiales y consumibles requeridos para la ejecución de estos trabajos, además de la limpieza y retiro de los excedentes.

- se debe considerar realizar los trabajos antes descritos con los máximos estándares de seguridad posible, conforme a lo requerido por ASIPONA ALTAMIRA y dando seguimiento a su sistema de gestión integral.

- la actividad se deberá realizar con la mayor precaución posible, quedando bajo responsabilidad del CONTRATISTA los daños que pudiesen ocasionarse a terceros o instalaciones existentes.

- el resguardo de instalaciones estará bajo responsabilidad del CONTRATISTA hasta que se realice el acta entrega-recepción de la obra.

- Para efectos del pago de las estimaciones, se deberá presentar entre otros, las notas de bitácora, números generadores, croquis y reporte fotográfico de los elementos reparados, en los formatos oficiales entregados por la Residencia de obra, solicitando como mínimo 12 fotografías de los trabajos, antes, durante y después de la ejecución del concepto de obra correctamente elaborado.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza.

CONCEPTO No. 51

CONCEPTO:

Reposición e instalación de luminaria led similar a la existente de 120 watts a 220 volts. modelo HSLL-B120, II m 57 k MV, marca Supra Lux o equivalente en calidad y características técnicas. incluye: desconexión y retiro de la existente.

UNIDAD: Pieza (Pza.).

DESCRIPCION:

Se realizará el cambio de luminaria de 120 watts modelo HSLL-B120 en poste de alumbrado. incluye: desconexión, retiro de la existente y entrega en almacén de la ASIPONA Altamira.

ALCANCES:

- la CONTRATISTA deberá suministrar, almacenar, manejar materiales y herramientas necesarias para realizar esta actividad.

- se deberá considerar en esta actividad la mano de obra y las herramientas adecuadas para realizar la actividad, desconexión de energía eléctrica.

- se realizará cambio de luminaria led de 120 watts a 220 v en poste de alumbrado de 9 metros. se incluye: conexión a alimentadores, desconexión, retiro de luminaria existente y la entrega en el almacén de la ASIPONA Altamira.

- se deberán considerar todas las maniobras operativas y equipo de elevación para instalar la luminaria en poste de 9 metros de altura.

- al finalizar los trabajos se deberán realizar pruebas operativas de funcionamiento.

- en el precio unitario se deberá considerar todos los materiales y consumibles requeridos para la ejecución de estos trabajos, además de la limpieza y retiro de los excedentes.

- se debe considerar realizar los trabajos antes descritos con los máximos estándares de seguridad posible, conforme a lo requerido por ASIPONA ALTAMIRA y dando seguimiento a su sistema de gestión integral.

- la actividad se deberá realizar con la mayor precaución posible, quedando bajo responsabilidad del CONTRATISTA los daños que pudiesen ocasionarse a terceros o instalaciones existentes.

- el resguardo de instalaciones estará bajo responsabilidad del CONTRATISTA hasta que se realice el acta entrega-recepción de la obra.

- Para efectos del pago de las estimaciones, se deberá presentar entre otros, las notas de bitácora, números generadores, croquis y reporte fotográfico de los elementos reparados, en los formatos oficiales entregados por la Residencia de obra, solicitando como mínimo 12 fotografías de los trabajos, antes, durante y después de la ejecución del concepto de obra correctamente elaborado.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza.

CONCEPTO No. 52

CONCEPTO:

Reposición e instalación de luminaria parking Lot v2 de 100 watts, 120-277 V, ip66, cuerpo de aluminio.

UNIDAD: Pieza (Pza.).

DESCRIPCION:

Se realizará la reposición e instalación de luminaria parking Lot v2 de 100 watts, 120-277 V, ip66, cuerpo de aluminio. Incluye: retiro de la existente y base para instalación tipo punta poste.

ALCANCES:

- la CONTRATISTA deberá suministrar, almacenar, manejar materiales y herramientas necesarias para realizar esta actividad.

- se deberá considerar en esta actividad la mano de obra y las herramientas adecuadas para realizar la actividad.

- se realizará reposición e instalación de luminaria parking Lot v2 de 100 watts, 120-277 V, ip66, cuerpo de aluminio. se incluye: conexión a alimentadores, base para instalación tipo punta poste, desconexión y retiro de luminaria existente.

- se deberán considerar todas las maniobras operativas y equipo de elevación para instalar en alturas superiores a 9 hasta 12 metros.

- al finalizar los trabajos se deberán realizar pruebas operativas de funcionamiento.

- en el precio unitario se deberá considerar todos los materiales y consumibles requeridos para la ejecución de estos trabajos, además de la limpieza y retiro de los excedentes.

- se debe considerar realizar los trabajos antes descritos con los máximos estándares de seguridad posible, conforme a lo requerido por ASIPONA ALTAMIRA y dando seguimiento a su sistema de gestión integral.

- la actividad se deberá realizar con la mayor precaución posible, quedando bajo responsabilidad del CONTRATISTA los daños que pudiesen ocasionarse a terceros o instalaciones existentes.

- el resguardo de instalaciones estará bajo responsabilidad del CONTRATISTA hasta que se realice el acta entrega-recepción de la obra.

- Para efectos del pago de las estimaciones, se deberá presentar entre otros, las notas de bitácora, números generadores, croquis y reporte fotográfico de los elementos reparados, en los formatos oficiales entregados por la Residencia de obra, solicitando como mínimo 12 fotografías de los trabajos, antes, durante y después de la ejecución del concepto de obra correctamente elaborado.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza

CONCEPTO No. 53

CONCEPTO:

Reposición e instalación de luminaria solar de encendido nocturno de 120 watts, EL-SUNEL-120W Marca Supra o similar en características.

UNIDAD: Pieza (Pza.).

DESCRIPCION:

Reposición e instalación de luminaria solar de encendido nocturno de 120 watts, EL-SUNEL-120W Marca Supra o similar en características. incluye: retiro de la existente, adaptación para montaje en condiciones existentes del poste, mano de obra, maquinaria-equipo y pruebas operativas.

ALCANCES:

- la CONTRATISTA deberá suministrar, almacenar, manejar materiales y herramientas necesarias para realizar esta actividad.

- se deberá considerar en esta actividad la mano de obra y las herramientas adecuadas para realizar la actividad, desconexión de energía eléctrica.

- se realizará cambio de luminaria solar de encendido nocturno de 120 watts, EL-SUNEL-120W Marca Supra o similar en características en poste de alumbrado de 9 metros. se incluye: conexión a alimentadores, desconexión, retiro de luminaria existente y la entrega en el almacén de la ASIPONA Altamira.

- se deberán considerar todas las maniobras operativas y equipo de elevación para instalar la luminaria en poste de 9 metros de altura.

- al finalizar los trabajos se deberán realizar pruebas operativas de funcionamiento.

- en el precio unitario se deberá considerar todos los materiales y consumibles requeridos para la ejecución de estos trabajos, además de la limpieza y retiro de los excedentes.

- se debe considerar realizar los trabajos antes descritos con los máximos estándares de seguridad posible, conforme a lo requerido por ASIPONA ALTAMIRA y dando seguimiento a su sistema de gestión integral.

- la actividad se deberá realizar con la mayor precaución posible, quedando bajo responsabilidad del CONTRATISTA los daños que pudiesen ocasionarse a terceros o instalaciones existentes.

- el resguardo de instalaciones estará bajo responsabilidad del CONTRATISTA hasta que se realice el acta entrega-recepción de la obra.

- Para efectos del pago de las estimaciones, se deberá presentar entre otros, las notas de bitácora, números generadores, croquis y reporte fotográfico de los elementos reparados, en los formatos oficiales entregados por la Residencia de obra, solicitando como mínimo 12 fotografías de los trabajos, antes, durante y después de la ejecución del concepto de obra correctamente elaborado.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza.

CONCEPTO No. 54

CONCEPTO:

Reposición e instalación de portacandado galvanizado 2 ½” para puerta de aluminio.

UNIDAD: Pieza (Pza.)

DESCRIPCION:

Con la finalidad de mantener resguardada el sistema de medición-control del alumbrado, se suministrará e instalará portacandado en puertas de murete.

ALCANCES:

- la CONTRATISTA deberá suministrar, almacenar, manejar materiales y herramientas necesarias para realizar esta actividad.

- se suministrará portacandado galvanizado de 2 ½” marca Dexter o similar.

- se deberá considerar en esta actividad la mano de obra por la instalación de este en puertas existentes.

- se deberá considerar en esta actividad pruebas operativas y de correcta fijación.

- en el precio unitario se deberá considerar todos los materiales y consumibles requeridos para la ejecución de estos trabajos, además de la limpieza y retiro de los excedentes.

- se debe considerar realizar los trabajos antes descritos con los máximos estándares de seguridad posible, conforme a lo requerido por ASIPONA ALTAMIRA y dando seguimiento a su sistema de gestión integral.

- la actividad se deberá realizar con la mayor precaución posible, quedando bajo responsabilidad del CONTRATISTA los daños que pudiesen ocasionarse a terceros o instalaciones existentes.

- el resguardo de instalaciones estará bajo responsabilidad del CONTRATISTA hasta que se realice el acta entrega-recepción de la obra.

- Para efectos del pago de las estimaciones, se deberá presentar entre otros, las notas de bitácora, números generadores, croquis y reporte fotográfico de los elementos reparados, en los formatos oficiales entregados por la Residencia de obra, solicitando como mínimo 12 fotografías de los trabajos, antes, durante y después de la ejecución del concepto de obra correctamente elaborado.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza.

CONCEPTO No. 55

CONCEPTO:

Reposición e instalación de poste cónico circular de 9.0 m, galvanizado por inmersión en caliente, calibre 11. incluye: maniobras de izaje y retiro de poste existente.

UNIDAD: Pieza (Pza.).

DESCRIPCION:

Se realizará la instalación de poste cónico circular para reemplazo de poste dañado. incluye: herramienta, maniobras de desconexión, izaje y retiro de poste existente.

ALCANCES:

- la CONTRATISTA deberá suministrar, almacenar, manejar materiales y herramientas necesarias para realizar esta actividad.

- se deberá considerar en esta actividad la mano de obra y las herramientas adecuadas para realizar la actividad.

- se realizará el suministro y la instalación de poste cónico circular en base existente.

- para este concepto se debe considerar, el retiro de poste existente y el retiro de brazo de poste dañado y su instalación en poste nuevo.

- se deberán considerar todas las maniobras operativas y grúa titan para el izaje de poste de 9 metros de altura.

- en el precio unitario se deberá considerar todos los materiales y consumibles requeridos para la ejecución de estos trabajos, además de la limpieza y retiro de los excedentes.

- se debe considerar realizar los trabajos antes descritos con los máximos estándares de seguridad posible, conforme a lo requerido por ASIPONA ALTAMIRA y dando seguimiento a su sistema de gestión integral.

- la actividad se deberá realizar con la mayor precaución posible, quedando bajo responsabilidad del CONTRATISTA los daños que pudiesen ocasionarse a terceros o instalaciones existentes.

- el resguardo de instalaciones estará bajo responsabilidad del CONTRATISTA hasta que se realice el acta entrega-recepción de la obra.

- Para efectos del pago de las estimaciones, se deberá presentar entre otros, las notas de bitácora, números generadores, croquis y reporte fotográfico de los elementos reparados, en los formatos oficiales entregados por la Residencia de obra, solicitando como mínimo 12 fotografías de los trabajos, antes, durante y después de la ejecución del concepto de obra correctamente elaborado.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza.

CONCEPTO No. 56

CONCEPTO:

Reposición e instalación de puertas de aluminio natural, con 2 hojas abatibles y una hoja con mirilla para lecturas, en el área del medidor de CFE, con marco y contramarco de 1", medida: 1.50 x 1.20 m.

UNIDAD: Pieza (Pza.).

DESCRIPCION:

Se realizará la construcción e instalación de puertas de aluminio para resguardar interior de murete de medición-control.

ALCANCES:

- la CONTRATISTA deberá suministrar, almacenar, manejar materiales y herramientas necesarias para realizar esta actividad.

- se deberá considerar en esta actividad la mano de obra y las herramientas adecuadas para realizar la actividad.

- se deberán considerar el retiro de residuos de puertas existentes dejando preparado el sitio para la instalación de las nuevas.

- se realizará la construcción de puertas de aluminio natural, con 2 hojas abatibles y una hoja con mirilla para lecturas, en el área del medidor de CFE, con marco y contramarco de 1", medida: 1.50 x 1.20 m, se deberán de revisar las medidas en cada subestación eléctrica para la construcción de las puertas nuevas.

- en el precio unitario se deberá considerar todos los materiales y consumibles requeridos para la ejecución de estos trabajos, además de la limpieza y retiro de los excedentes.

- se debe considerar realizar los trabajos antes descritos con los máximos estándares de seguridad posible, conforme a lo requerido por ASIPONA ALTAMIRA y dando seguimiento a su sistema de gestión integral.

- la actividad se deberá realizar con la mayor precaución posible, quedando bajo responsabilidad del CONTRATISTA los daños que pudiesen ocasionarse a terceros o instalaciones existentes.

- el resguardo de instalaciones estará bajo responsabilidad del CONTRATISTA hasta que se realice el acta entrega-recepción de la obra.

- Para efectos del pago de las estimaciones, se deberá presentar entre otros, las notas de bitácora, números generadores, croquis y reporte fotográfico de los elementos reparados, en los formatos oficiales entregados por la Residencia de obra, solicitando como mínimo 12 fotografías de los trabajos, antes, durante y después de la ejecución del concepto de obra correctamente elaborado.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza.

CONCEPTO No. 57

CONCEPTO:

Reposición e instalación de reflector led de 150 watts, TECNOLED o similar en características.

UNIDAD: Pieza (Pza.).

DESCRIPCION:

Se realizará el cambio de reflector de 150 watts tipo led considerando elementos de fijación. incluye: retiro del existente y entrega en almacén de la ASIPONA Altamira.

ALCANCES:

- la CONTRATISTA deberá suministrar, almacenar, manejar materiales y herramientas necesarias para realizar esta actividad.

- se deberá considerar en esta actividad la mano de obra y las herramientas adecuadas para realizar la actividad.

- se realizará cambio de reflector de 150 watts tipo led. se incluye: conexión a alimentadores y desconexión, retiro de luminaria existente.

- se deberán considerar todas las maniobras operativas y equipo de elevación para instalar en alturas superiores a 9 hasta 12 metros.

- al finalizar los trabajos se deberán realizar pruebas operativas de funcionamiento.

- en el precio unitario se deberá considerar todos los materiales y consumibles requeridos para la ejecución de estos trabajos, además de la limpieza y retiro de los excedentes.

- se debe considerar realizar los trabajos antes descritos con los máximos estándares de seguridad posible, conforme a lo requerido por ASIPONA ALTAMIRA y dando seguimiento a su sistema de gestión integral.

- la actividad se deberá realizar con la mayor precaución posible, quedando bajo responsabilidad del CONTRATISTA los daños que pudiesen ocasionarse a terceros o instalaciones existentes.

- el resguardo de instalaciones estará bajo responsabilidad del CONTRATISTA hasta que se realice el acta entrega-recepción de la obra.

- Para efectos del pago de las estimaciones, se deberá presentar entre otros, las notas de bitácora, números generadores, croquis y reporte fotográfico de los elementos reparados, en los formatos oficiales entregados por la Residencia de obra, solicitando como mínimo 12 fotografías de los trabajos, antes, durante y después de la ejecución del concepto de obra correctamente elaborado.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza.

CONCEPTO No. 58

CONCEPTO:

Reposición e instalación de reflector para fijarse en pared por medio de una abrazadera en "u" de la marca plus rite y modelo FLOOF de 100 watts en led, con un voltaje de 100-265 v, 50/60 Hz con driver electrónico integrado con un cuerpo de aluminio para fijarse en pared por medio de una abrazadera en "u" y taquetes expansivos en pilote.

UNIDAD: Pieza (Pza.).

DESCRIPCION:

Se realizará el cambio de reflector de 100 watts tipo led instalada en pared. incluye: retiro de la existente y entrega en almacén de la ASIPONA Altamira.

ALCANCES:

- la CONTRATISTA deberá suministrar, almacenar y manejar materiales y herramientas necesarias para realizar esta actividad.

- se deberá considerar en esta actividad la mano de obra y las herramientas adecuadas para realizar la actividad.

- se realizará cambio de reflector de 100 watts tipo led para fijarse en pared, considerando abrazadera en “u” fabricada en acero al carbón con aplicación final de pintura anticorrosiva color gris. se incluye: conexión a alimentadores y desconexión - retiro de luminaria existente (si es que aplica).

- se deberán considerar todas las maniobras operativas y equipo de elevación para instalar en alturas superiores a 5 metros.

- al finalizar los trabajos se deberán realizar pruebas operativas de funcionamiento.

- en el precio unitario se deberá considerar todos los materiales y consumibles requeridos para la ejecución de estos trabajos, además de la limpieza y retiro de los excedentes.

- se debe considerar realizar los trabajos antes descritos con los máximos estándares de seguridad posible, conforme a lo requerido por ASIPONA ALTAMIRA y dando seguimiento a su sistema de gestión integral.

- la actividad se deberá realizar con la mayor precaución posible, quedando bajo responsabilidad del CONTRATISTA los daños que pudiesen ocasionarse a terceros o instalaciones existentes.

- el resguardo de instalaciones estará bajo responsabilidad del CONTRATISTA hasta que se realice el acta entrega-recepción de la obra.

- Para efectos del pago de las estimaciones, se deberá presentar entre otros, las notas de bitácora, números generadores, croquis y reporte fotográfico de los elementos reparados, en los formatos oficiales entregados por la Residencia de obra, solicitando como mínimo 12 fotografías de los trabajos, antes, durante y después de la ejecución del concepto de obra correctamente elaborado.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza.

CONCEPTO No. 59

CONCEPTO:

Reposición e instalación de registro eléctrico norma CFE RBTB1.

UNIDAD: Pieza (Pza.).

DESCRIPCION:

Se realizará la instalación de nuevo registro para alumbrado, norma CFE RBTB1 para reemplazar registro dañado. incluye: desconexiones, retiro de existente y reinstalación de elementos en su interior.

ALCANCES:

- la CONTRATISTA deberá suministrar, almacenar, manejar materiales y herramientas necesarias para realizar esta actividad.

- se deberá considerar en esta actividad la mano de obra y las herramientas adecuadas para realizar la actividad.

- se realizará la desconexión y retiro de elementos existentes dentro del registro dañado, se tratará de recuperar la mayoría de los elementos existentes que se encuentren en condiciones de rehusó.

- se procederá a retirar registro dañado al sitio autorizado.

- se compactará terreno y se instalará nuevo registro RBTB1, realizando interconexión de ductos y reinstalación de elementos en su interior. se debe considerar que la parte visible del registro quede, al menos, 5 cm por encima de nivel de piso.

- en el precio unitario se deberá considerar todos los materiales y consumibles requeridos para la ejecución de estos trabajos, además de la limpieza y retiro de los excedentes.

- se debe considerar realizar los trabajos antes descritos con los máximos estándares de seguridad posible, conforme a lo requerido por ASIPONA ALTAMIRA y dando seguimiento a su sistema de gestión integral.

- la actividad se deberá realizar con la mayor precaución posible, quedando bajo responsabilidad del CONTRATISTA los daños que pudiesen ocasionarse a terceros o instalaciones existentes.

- el resguardo de instalaciones estará bajo responsabilidad del CONTRATISTA hasta que se realice el acta entrega-recepción de la obra.

- Para efectos del pago de las estimaciones, se deberá presentar entre otros, las notas de bitácora, números generadores, croquis y reporte fotográfico de los elementos reparados, en los formatos oficiales entregados por la Residencia de obra, solicitando como mínimo 12 fotografías de los trabajos, antes, durante y después de la ejecución del concepto de obra correctamente elaborado.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza.

CONCEPTO No. 60

CONCEPTO:

Reposición e instalación de sistema de tierra física para puesta a tierra de transformador.

UNIDAD: Servicio.

DESCRIPCION:

Se realizarán reposición e instalación de sistema de tierra física para puesta a tierra de transformador. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, prueba de continuidad entre barra de tierras de transformador y electrodo de puesta a tierra, limpieza del sistema de tierras y reapriete de conexiones y todo lo necesario para su correcta instalación.

ALCANCES:

- la CONTRATISTA deberá suministrar, almacenar, manejar materiales y herramientas necesarias para realizar esta actividad.

- para realizar esta actividad se deberá haber ejecutado libranza de sistema de media tensión, en donde por seguridad se deberá corroborar que no existe voltaje en terminales del primario del transformador.

- se deberá considerar en esta actividad la mano de obra y los equipos adecuados para realizar pruebas eléctricas a puesta a tierra nueva del transformador.

- se deberá realizar prueba de continuidad entre barras de tierras del transformador y electrodo de puesta a tierra.

- se deberá realizar limpieza del sistema de tierras (conductor, electrodo, conectores, barras, etc.), además del reapriete de conexiones mecánicas nuevas.

- en el precio unitario se deberá considerar todos los materiales y consumibles requeridos para la ejecución de estos trabajos, además de la limpieza y retiro de los excedentes.

- se debe considerar realizar los trabajos antes descritos con los máximos estándares de seguridad posible, conforme a lo requerido por ASIPONA ALTAMIRA y dando seguimiento a su sistema de gestión integral.

- la actividad se deberá realizar con la mayor precaución posible, quedando bajo responsabilidad del CONTRATISTA los daños que pudiesen ocasionarse a terceros o instalaciones existentes.

- el resguardo de instalaciones estará bajo responsabilidad del CONTRATISTA hasta que se realice el acta entrega-recepción de la obra.

- Para efectos del pago de las estimaciones, se deberá presentar entre otros, las notas de bitácora, números generadores, reportes de las mediciones realizadas, croquis y reporte fotográfico de los elementos reparados, en los formatos oficiales entregados por la Residencia de obra, solicitando como mínimo 12 fotografías de los trabajos, antes, durante y después de la ejecución del concepto de obra correctamente elaborado.

MEDICIÓN: La unidad de medición será el servicio.

CONCEPTO No. 61

CONCEPTO:

Reposición e instalación en poste de grabado en vinil indicando número de vialidad y número de poste, medida 10 x 20 cm.

UNIDAD: Pieza (Pza.).

DESCRIPCION:

Se realizará la instalación en poste de alumbrado de vinil indicativo para identificar vialidad y número de poste.

ALCANCES:

- la CONTRATISTA deberá suministrar, almacenar, manejar materiales y herramientas necesarias para realizar esta actividad.

- se deberá considerar en esta actividad la mano de obra y las herramientas adecuadas para realizar la actividad.

- se realizará la fabricación de vinilos, medidas: 10 x 20 cm, letra color negro, fondo amarillo tránsito, con diseño igual a los existentes, indicando número de vialidad y numero de poste.

- se deberán considerar todas las maniobras operativas y equipo de elevación para instalar vinil indicativo en poste de 9 metros de altura.

- en el precio unitario se deberá considerar todos los materiales y consumibles requeridos para la ejecución de estos trabajos, además de la limpieza y retiro de los excedentes.

- se debe considerar realizar los trabajos antes descritos con los máximos estándares de seguridad posible, conforme a lo requerido por ASIPONA ALTAMIRA y dando seguimiento a su sistema de gestión integral.

- la actividad se deberá realizar con la mayor precaución posible, quedando bajo responsabilidad del CONTRATISTA los daños que pudiesen ocasionarse a terceros o instalaciones existentes.

- el resguardo de instalaciones estará bajo responsabilidad del CONTRATISTA hasta que se realice el acta entrega-recepción de la obra.

- Para efectos del pago de las estimaciones, se deberá presentar entre otros, las notas de bitácora, números generadores, croquis y reporte fotográfico de los elementos reparados, en los formatos oficiales entregados por la Residencia de obra, solicitando como mínimo 12 fotografías de los trabajos, antes, durante y después de la ejecución del concepto de obra correctamente elaborado.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza.

CONCEPTO No. 62

CONCEPTO:

Reposición y colocación de candado master, con llave especial universal para gabinete metálico de murete de protección y control.

UNIDAD: Pieza (Pza.)

DESCRIPCION:

Con la finalidad de resguardar las instalaciones de protección, medición y control del sistema de alumbrado, se instalará candado con llave universal.

ALCANCES:

- la CONTRATISTA deberá suministrar, almacenar, manejar materiales y herramientas necesarias para realizar esta actividad.

- se suministrará candado con llave especial universal marca master o similar.

- se deberá considerar en esta actividad la mano de obra por la instalación de este.

- para realizar esta actividad se deberá haber realizado y terminado el suministro y la instalación del candado.

- se deberá hacer entregar de original y duplicado de llave del candado.

- en el precio unitario se deberá considerar todos los materiales y consumibles requeridos para la ejecución de estos trabajos, además de la limpieza y retiro de los excedentes.

- se debe considerar realizar los trabajos antes descritos con los máximos estándares de seguridad posible, conforme a lo requerido por ASIPONA ALTAMIRA y dando seguimiento a su sistema de gestión integral.

- la actividad se deberá realizar con la mayor precaución posible, quedando bajo responsabilidad del CONTRATISTA los daños que pudiesen ocasionarse a terceros o instalaciones existentes.

- el resguardo de instalaciones estará bajo responsabilidad del CONTRATISTA hasta que se realice el acta entrega-recepción de la obra.

- Para efectos del pago de las estimaciones, se deberá presentar entre otros, las notas de bitácora, números generadores, croquis y reporte fotográfico de los elementos reparados, en los formatos oficiales entregados por la Residencia de obra, solicitando como mínimo 12 fotografías de los trabajos, antes, durante y después de la ejecución del concepto de obra correctamente elaborado.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza.

CONCEPTO No. 63

CONCEPTO:

Reposición y colocación de un conector pulpo de baja tensión de 4 vías, para conexión de luminarias.

UNIDAD: Pieza (Pza.)

DESCRIPCION:

Con la finalidad de realizar derivaciones de los alimentadores y tierra física a las luminarias en los registros eléctricos, se hará por medio del conector pulpo de baja tensión de 4 vías, en forma enunciativa mas no limitativa y en complemento a este alcance a continuación se exponen algunas consideraciones obligatorias que el licitante deberá tomar en cuenta en la integración de su proposición y en la ejecución de los trabajos.

ALCANCES:

- La CONTRATISTA deberá de suministrar, almacenar, manejar los materiales al sitio indicado para su instalación.

- En cada registro eléctrico que enlace a las bases de concreto de los postes metálicos, deberá de instalarse 3 derivadores múltiples en baja tensión de 4 vías.

- El primer derivador tiene la función de ser conectada la fase (1), el segundo la fase (2) y el tercero la tierra física. las salidas de cada uno continuaran al siguiente registro, realizando la misma función, y las derivaciones de segunda o tercera terminal para ser conectada a los cables de cobre THW calibre #10 que alimentan a las luminarias.

- Resguardo de instalaciones estará bajo responsabilidad de la CONTRATISTA, hasta que sea entregada la obra.

- Al terminar los trabajos, realizar limpieza general del área.

- Este precio unitario incluye lo que corresponda por equipo, herramientas y mano de obra.

- El personal que realice el servicio deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados, con cintas reflejantes y gafete de identificación.

- Se debe considerar realizar los trabajos antes descritos con los máximos estándares de seguridad posible, conforme a lo requerido por ASIPONA ALTAMIRA y dando seguimiento a su sistema de gestión integral.

- Para efectos del pago de las estimaciones, se deberá presentar entre otros, las notas de bitácora, números generadores, croquis y reporte fotográfico de los elementos reparados, en los formatos oficiales entregados por la Residencia de obra, solicitando como mínimo 12 fotografías de los trabajos, antes, durante y después de la ejecución del concepto de obra correctamente elaborado.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza.

CONCEPTO No. 64

CONCEPTO:

Reposición y construcción de tapa de concreto F'C =2 00 kg/cm ², para registro RBTB1.

UNIDAD: Pieza (Pza.)

DESCRIPCION:

Se realizará la construcción de tapa de concreto para registro existente a pie de subestación eléctrica.

ALCANCES:

- La CONTRATISTA deberá de suministrar, almacenar, manejar los materiales al sitio indicado para su instalación.

- En cada registro eléctrico que enlace a las bases de concreto de los postes metálicos, deberá de retirar la tapa que se encuentre dañada y colocar la tapa nueva.

- Se deberá considerar el retiro reposición y construcción de tapa de concreto F'C =2 00 kg/cm ², para registro RBTB1 y partes de escombro al sitio de tiro autorizado.

- Resguardo de instalaciones estará bajo responsabilidad de la CONTRATISTA, hasta que sea entregada la obra.

- Al terminar los trabajos, realizar limpieza general del área.

- Este precio unitario incluye lo que corresponda por equipo, herramientas y mano de obra.

- El personal que realice el servicio deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados, con cintas reflejantes y gafete de identificación.

- Se debe considerar realizar los trabajos antes descritos con los máximos estándares de seguridad posible, conforme a lo requerido por ASIPONA ALTAMIRA y dando seguimiento a su sistema de gestión integral.

- Para efectos del pago de las estimaciones, se deberá presentar entre otros, las notas de bitácora, números generadores, croquis y reporte fotográfico de los elementos reparados, en los formatos oficiales entregados por la Residencia de obra, solicitando como mínimo 12 fotografías de los trabajos, antes, durante y después de la ejecución del concepto de obra correctamente elaborado.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza.

CONCEPTO No. 65

CONCEPTO:

Reposición, colocación y construcción de base de concreto similar a la existente de 50 x 50 cm. parte interior de 34 x 34 cm. en la parte superior por una altura de 1.50 m. con un metro de empotre y reforzada con 8 varillas de 3/8" y anillos de alambrón @ 20 cm. con un concreto F'C= 200 kg/cm² con cimbra común en la parte superior con anclas de varilla lisa de 1" de diámetro y 1.00 m de largo, con sus tuercas galvanizadas.

UNIDAD: Pieza (Pza.).

DESCRIPCION:

Se realizará la construcción de base de concreto para luminaria con la finalidad de reemplazar la existente que se encuentra en malas condiciones.

ALCANCES:

- la CONTRATISTA deberá suministrar, almacenar, manejar materiales y herramientas necesarias para realizar esta actividad.

- se deberá considerar en esta actividad la mano de obra y las herramientas adecuadas para realizar la actividad.

- se realizará cambio de base de concreto para luminaria de alumbrado.

- se procederá a retirar los restos de la base dañada en el sitio de disposición autorizado.

- se compactará terreno y se instalará nueva base de concreto, realizando interconexión de ductos y reinstalación de elementos en su interior. se debe considerar que la parte visible de la base quede por encima de nivel de piso, se deberán considerar todas las maniobras operativas y equipo de elevación para instalar la nueva base de concreto se debe considerar en este concepto mano de obra y equipo para retirar base de concreto existente a sitio autorizado.

- en el precio unitario se deberá considerar todos los materiales y consumibles requeridos para la ejecución de estos trabajos, además de la limpieza y retiro de los excedentes.

- se debe considerar realizar los trabajos antes descritos con los máximos estándares de seguridad posible, conforme a lo requerido por ASIPONA ALTAMIRA y dando seguimiento a su sistema de gestión integral.

- la actividad se deberá realizar con la mayor precaución posible, quedando bajo responsabilidad del CONTRATISTA los daños que pudiesen ocasionarse a terceros o instalaciones existentes.

- el resguardo de instalaciones estará bajo responsabilidad del CONTRATISTA hasta que se realice el acta entrega-recepción de la obra.

- Para efectos del pago de las estimaciones, se deberá presentar entre otros, las notas de bitácora, números generadores, croquis y reporte fotográfico de los elementos reparados, en los formatos oficiales entregados por la Residencia de obra, solicitando como mínimo 12 fotografías de los trabajos, antes, durante y después de la ejecución del concepto de obra correctamente elaborado.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza.

CONCEPTO No. 66

CONCEPTO:

Suministro e instalación de alimentación eléctrica a base de sistema de 3 hilos con cable THW-LS #12 AWG.

UNIDAD: Servicio (serv.).

DESCRIPCION:

Se realizará la instalación de cableado para alimentar luminarias a base de cable THW-LS # 12 AWG (2 hilos color negro, 1 hilo color verde). incluye: conexión a luminaria y conexión a derivadores en baja tensión ubicados en registro a pie de poste.

ALCANCES:

- la CONTRATISTA deberá suministrar, almacenar, manejar materiales y herramientas necesarias para realizar esta actividad.

- se deberá considerar en esta actividad la mano de obra y las herramientas adecuadas para realizar la actividad.

- se considerará todo lo necesario para la instalación de conductores que servirán de alimentadores para luminaria. se debe considerar para este concepto: 28 metros de alimentador THW-LS # 12 AWG color negro, 1 metros de alimentador THW-LS # 12 AWG color verde, 3 zapatas ponchables y 3 mangas termo contráctiles para interconectarse a derivador en baja tensión.

- se deberán considerar todas las maniobras operativas y equipo de elevación para instalar alimentadores en baja tensión.

- en el precio unitario se deberá considerar todos los materiales y consumibles requeridos para la ejecución de estos trabajos, además de la limpieza y retiro de los excedentes.

- se debe considerar realizar los trabajos antes descritos con los máximos estándares de seguridad posible, conforme a lo requerido por ASIPONA ALTAMIRA y dando seguimiento a su sistema de gestión integral.

- la actividad se deberá realizar con la mayor precaución posible, quedando bajo responsabilidad del CONTRATISTA los daños que pudiesen ocasionarse a terceros o instalaciones existentes.

- el resguardo de instalaciones estará bajo responsabilidad del CONTRATISTA hasta que se realice el acta entrega-recepción de la obra.

- Para efectos del pago de las estimaciones, se deberá presentar entre otros, las notas de bitácora, números generadores, croquis y reporte fotográfico de los elementos reparados, en los formatos oficiales entregados por la Residencia de obra, solicitando como mínimo 12 fotografías de los trabajos, antes, durante y después de la ejecución del concepto de obra correctamente elaborado.

MEDICIÓN: La unidad de medición será el servicio.

CONCEPTO No. 67

CONCEPTO:

Suministro e instalación de base de medición con quinta terminal.

UNIDAD: Pieza (Pza.)

DESCRIPCION:

Para efectuar el mantenimiento correctivo a las luminarias instaladas en las vialidades se deberá de sustituir la base de medición con quinta terminal, elaborando las pruebas necesarias para checar su buen funcionamiento, en forma enunciativa mas no limitativa y en complemento a este alcance a continuación se exponen algunas consideraciones obligatorias que el licitante deberá tomar en cuenta en la integración de su proposición y en la ejecución de los trabajos.

ALCANCES:

- La CONTRATISTA deberá suministrar, almacenar, manejar la base de medición con quinta terminal, para sustituir el equipo en mal estado.

- Se deberá instalar la base de medición marca Square D de 100A, 5 terminales, monofásica y 3 hilos y/o equivalente en calidad, dejándola en funcionamiento.

- La CONTRATISTA deberá hacer entrega de la base de medición reemplazada al almacén de residuos.

- Al terminar los trabajos, realizar limpieza general del área.

- Este precio unitario incluye lo que corresponda por equipo, herramientas y mano de obra.

- El personal que realice el servicio deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados, con cintas reflejantes y gafete de identificación.

- se debe considerar realizar los trabajos antes descritos con los máximos estándares de seguridad posible, conforme a lo requerido por ASIPONA ALTAMIRA y dando seguimiento a su sistema de gestión integral.

- Para efectos del pago de las estimaciones, se deberá presentar entre otros, las notas de bitácora, números generadores, croquis y reporte fotográfico de los elementos reparados, en los formatos oficiales entregados por la Residencia de obra, solicitando como mínimo 12 fotografías de los trabajos, antes, durante y después de la ejecución del concepto de obra correctamente elaborado.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza.

CONCEPTO No. 68

CONCEPTO:

Suministro e instalación de luminaria LED solar Mca. Supra, modelo EL-SUP o similar en  calidad y características, 45 watts, 4,400 lúmenes, 4500°K.

UNIDAD: Pieza (Pza.).

DESCRIPCION:

Se realizará el cambio de luminarias de LED solar Mca. Supra, modelo EL-SUP o similar en calidad y características, 45 watts, 4,400 lúmenes, 4500°K. Incluye: materiales, mano de obra, maquinaria y pruebas operativas. considerando elementos de fijación.

ALCANCES:

- la CONTRATISTA deberá suministrar, almacenar, manejar materiales y herramientas necesarias para realizar esta actividad.

- se deberá considerar en esta actividad la mano de obra y las herramientas adecuadas para realizar la actividad.

- se realizará cambio de luminaria LED solar Mca. Supra, modelo EL-SUP o similar, 45 watts, 4,400 lúmenes, 4500°K. se incluye: conexión a alimentadores y desconexión del sistema electrico, retiro de luminaria existente.

- se deberán considerar todas las maniobras operativas y equipo de elevación para instalar en alturas superiores a 4 hasta 6 metros.

- al finalizar los trabajos se deberán realizar pruebas operativas de funcionamiento.

- en el precio unitario se deberá considerar todos los materiales y consumibles requeridos para la ejecución de estos trabajos, además de la limpieza y retiro de los excedentes.

- se debe considerar realizar los trabajos antes descritos con los máximos estándares de seguridad posible, conforme a lo requerido por ASIPONA ALTAMIRA y dando seguimiento a su sistema de gestión integral.

- la actividad se deberá realizar con la mayor precaución posible, quedando bajo responsabilidad del CONTRATISTA los daños que pudiesen ocasionarse a terceros o instalaciones existentes.

- el resguardo de instalaciones estará bajo responsabilidad del CONTRATISTA hasta que se realice el acta entrega-recepción de la obra.

- Para efectos del pago de las estimaciones, se deberá presentar entre otros, las notas de bitácora, números generadores, croquis y reporte fotográfico de los elementos reparados, en los formatos oficiales entregados por la Residencia de obra, solicitando como mínimo 12 fotografías de los trabajos, antes, durante y después de la ejecución del concepto de obra correctamente elaborado.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza.

CONCEPTO No. 69

CONCEPTO:

Suministro e instalación de luminaria solar Mca. Supra, modelo RP-SUNEL-80 o similar en calidad y características, 120 watts, 22800 lúmenes, 6000°K.

UNIDAD: Pieza (Pza.)

DESCRIPCION:

Con la finalidad de efectuar el mantenimiento correctivo al sistema de alumbrado de la vialidad se suministra e instalara la nueva luminaria Supra, modelo RP-SUNEL-80 o equivalente en características. Incluye: retiro de la existente, entrega de la pieza a almacén de la ASIPONA Altamira y todo lo necesario para su correcta instalación.

ALCANCES:

- La CONTRATISTA deberá suministrar, almacenar, manejar los materiales, al sitio indicado para su construcción.

- El suministro de la luminaria será instalado en los postes existentes en la vialidad y se utilizará un camión grúa equipado con canastilla.

- Se deberán de considerar el aislamiento de las conexiones existentes de las luminarias al cable de aluminio cal 8, aisladas con cinta scotch 33 o equivalente.

- Efectuar las pruebas correspondientes para el encendido de la luminaria, así como el voltaje de operación de esta.

- La CONTRATISTA deberá hacer entrega de la lampará o foco reemplazado al almacén de residuos, así como la garantía de cada lampará o foco instalado y asegurar su reposición durante el periodo de vigencia de la misma.

- El resguardo de instalaciones estará bajo responsabilidad de la CONTRATISTA, hasta que sea entregada la obra.

- Al terminar los trabajos, realizar limpieza general del área.

- Este precio unitario incluye lo que corresponda por equipo, herramientas y mano de obra.

- El personal que realice el servicio deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados, con cintas reflejantes y gafete de identificación.

- se debe considerar realizar los trabajos antes descritos con los máximos estándares de seguridad posible, conforme a lo requerido por ASIPONA ALTAMIRA y dando seguimiento a su sistema de gestión integral.

- Para efectos del pago de las estimaciones, se deberá presentar entre otros, las notas de bitácora, números generadores, croquis y reporte fotográfico de los elementos reparados, en los formatos oficiales entregados por la Residencia de obra, solicitando como mínimo 12 fotografías de los trabajos, antes, durante y después de la ejecución del concepto de obra correctamente elaborado.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza.

CONCEPTO No. 70

CONCEPTO:

Suministro e instalación de protección antichoque de subestación eléctrica conformada por tubería de acero al carbón de 6" y 8" de diámetro.

UNIDAD: Pieza (Pza.)

DESCRIPCION:

Suministro e instalación de protección antichoque de subestación eléctrica conformada por tubería de acero al carbón de 6" y 8" de diámetro. Incluye: pintura, fijación y todo lo necesario para su correcta instalación.

ALCANCES:

- La CONTRATISTA deberá de suministrar, almacenar, manejar los materiales al sitio indicado para su instalación.

- Suministro e instalación de protección antichoque de subestación eléctrica conformada por tubería de acero al carbón de 6" y 8" de diámetro se anexa croquis del diseño de la protección con sus características.

- Se deberá considerar el la nivelación, acomodo y fijación de la protección como se indica en plano, el material producto de excavación sobrante se deberá de llevar al sitio de tiro autorizado.

- se realizará el acomodo de la protección antichoque nueva, consistente en: extensión vertical de 1.50 metros de tubos de 6” en los extremos (2) partiendo de la altura existente, tirante central de unión de extremos de 2.50 metros. se deberá considerar: relleno en los tubos de los extremos con concreto f’c= 200 kg/cm² y aplicación de pintura en su cuerpo color amarillo tránsito. considerar su alineación y nivelación de estructura existente.

- Resguardo de instalaciones estará bajo responsabilidad de la CONTRATISTA, hasta que sea entregada la obra.

- Al terminar los trabajos, realizar limpieza general del área.

- Este precio unitario incluye lo que corresponda por equipo, herramientas y mano de obra.

- El personal que realice el servicio deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados, con cintas reflejantes y gafete de identificación.

- Se debe considerar realizar los trabajos antes descritos con los máximos estándares de seguridad posible, conforme a lo requerido por ASIPONA ALTAMIRA y dando seguimiento a su sistema de gestión integral.

- Para efectos del pago de las estimaciones, se deberá presentar entre otros, las notas de bitácora, números generadores, croquis y reporte fotográfico de los elementos fabricados, en los formatos oficiales entregados por la Residencia de obra, solicitando como mínimo 12 fotografías de los trabajos, antes, durante y después de la ejecución del concepto de obra correctamente elaborado.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza.

CONCEPTO No. 71

CONCEPTO: Suministro e instalación de sistema de tierra física para puesta a tierra de transformador.

UNIDAD: Servicio (serv.)

DESCRIPCION:

Con la finalidad de mantener resguardada el sistema de medición-control del alumbrado, se realizará Suministro e instalación de sistema de tierra física para puesta a tierra de transformador. Incluye: material de refuerzo de tierra (GEM), herramienta, mano y todo lo necesario para su correcto mejoramiento.

ALCANCES:

- la CONTRATISTA deberá suministrar, almacenar, manejar materiales y herramientas necesarias para realizar esta actividad.

- realizará el suministro e instalación de sistema de tierra física para puesta a tierra de transformador. Incluye: material de refuerzo de tierra (GEM), herramienta, mano y todo lo necesario para su correcto mejoramiento.

- se deberá considerar en esta actividad la mano de obra por la instalación del suministro e instalación de sistema de tierra física para puesta a tierra de transformador.

- se deberá considerar en esta actividad el mejoramiento de terreno para sistema de tierras.

- en el precio unitario se deberá considerar todos los materiales y consumibles requeridos para la ejecución de estos trabajos, además de la limpieza y retiro de los excedentes.

- se debe considerar realizar los trabajos antes descritos con los máximos estándares de seguridad posible, conforme a lo requerido por ASIPONA ALTAMIRA y dando seguimiento a su sistema de gestión integral.

- la actividad se deberá realizar con la mayor precaución posible, quedando bajo responsabilidad del CONTRATISTA los daños que pudiesen ocasionarse a terceros o instalaciones existentes.

- el resguardo de instalaciones estará bajo responsabilidad del CONTRATISTA hasta que se realice el acta entrega-recepción de la obra.

- Para efectos del pago de las estimaciones, se deberá presentar entre otros, las notas de bitácora, números generadores, croquis y reporte fotográfico de los elementos reparados, en los formatos oficiales entregados por la Residencia de obra, solicitando como mínimo 12 fotografías de los trabajos, antes, durante y después de la ejecución del concepto de obra correctamente elaborado.

MEDICIÓN: La unidad de medición será el servicio.

CONCEPTO No. 72

CONCEPTO:

Suministro e instalación de transformador monofásico tipo pedestal de 25 KVA, 7621/240-120 V, ONAN, tanque de acero inoxidable.

UNIDAD: Pieza (Pza.).

DESCRIPCION:

Suministro e instalación de transformador monofásico tipo pedestal de 25 KVA, 7621/240-120 V, ONAN, tanque de acero inoxidable. Incluye: desconexión y retiro de existente, conexión a nuevo transformador reutilizando alimentadores y accesorios existentes.

ALCANCES:

- la CONTRATISTA deberá de suministrar, almacenar, manejar y depositar el transformador y sus accesorios para energizar en el sitio indicado para su instalación. Incluye además de los materiales necesarios para la ejecución del concepto, la mano de obra calificada y equipo necesario, usando durante todo el proceso señalamientos de obra y equipo de seguridad necesario para el personal y que el equipo y herramienta de fuerza motriz o eléctrica usada en la ejecución de este concepto este en buenas condiciones de operación.

- se deberá considerar en esta actividad la mano de obra y las herramientas adecuadas para realizar la actividad, des energizar para realizar las actividades de desconexión del transformador existente para su entrega en almacén de la ASIPONA Altamira.

- se realizará cambio transformador monofásico tipo pedestal de 25 KVA, 7621/240-120 V, ONAN, tanque de acero inoxidable.

- El Transformador Tipo pedestal de 25 kva. Será instalado en el sitio y como se indica en el plano anexo en las bases.

- En este concepto se incluyen los accesorios para energizar el transformador y que a continuación de describen.

5.1.- Conector Tipo inserto de 15 kv (2 pza.)

5.2.- Conector tipo codo de operación con carga 15 kv. 200 A. Cal. 1/0. (1 pza.)

5.3.- Codo porta fusible 6 amperes 8.3 kv (1 pza.)

5.4.- Adaptador a tierra 15 kv cal. 1/0 (3 pza.)

5.5.- Instalar arreglo en delta (triángulo equilátero) con tres varillas de tierra en registro y conectar terminal X2 del secundario a la misma. Todas las uniones se realizan con soldadura Cadwell.

5.6.- Instalar conectador tipo múltiple MT-200-15-OCC3 (1 pza.)

5.7.- Instalar tapón aislado 15-200-occ en terminal libre de caja derivadora (1 pza.)

5.8.- Conectar terminal tipo codo 15-200-OCC (2 pzas.)

- en el precio unitario se deberá considerar todos los materiales y consumibles requeridos para la ejecución de estos trabajos, además de la limpieza y retiro de los excedentes.

- se debe considerar realizar los trabajos antes descritos con los máximos estándares de seguridad posible, conforme a lo requerido por ASIPONA ALTAMIRA y dando seguimiento a su sistema de gestión integral.

- la actividad se deberá realizar con la mayor precaución posible, quedando bajo responsabilidad del CONTRATISTA los daños que pudiesen ocasionarse a terceros o instalaciones existentes.

- el resguardo de instalaciones estará bajo responsabilidad del CONTRATISTA hasta que se realice el acta entrega-recepción de la obra.

- Para efectos del pago de las estimaciones, se deberá presentar entre otros, las notas de bitácora, números generadores, croquis y reporte fotográfico de los elementos reparados, en los formatos oficiales entregados por la Residencia de obra, solicitando como mínimo 12 fotografías de los trabajos, antes, durante y después de la ejecución del concepto de obra correctamente elaborado.

MEDICIÓN:

La unidad de medición será la pieza.

CONCEPTO No. 73

CONCEPTO:

Suministro e instalación de transformador trifásico tipo poste, 45 KVA, 13,200/220-127 V, tanque en acero inoxidable.

UNIDAD: Pieza (Pza.).

DESCRIPCION:

Suministro e instalación de transformador trifásico tipo poste, 45 KVA, 13,200/220-127 V, tanque en acero inoxidable. Incluye: retiro del existente, conexiones y todo lo necesario para su correcta instalación.

ALCANCES:

- la contratista deberá suministrar, almacenar e instalar el transformador trifásico de 45 kva, 440/220-127 volts, tipo seco, marca PROLEC o similar.

- antes de la instalación del transformador, es necesario verificar si la base (80x70x25 cm) donde se montará está construida al 100%.

- se procederá a la instalación del transformador tipo seco sobre la base, utilizando maquinaria y mano de obra apropiada.

- ya instalado el transformador se deberá verificar que se encuentre debidamente asentado y nivelado

- la contratista deberá considerar en el análisis de su precio unitario el suministro e instalación de 18 mt. de tubo galvanizado de 2 pulg. de diámetro, 10 mt. de tubo PVC 2 pulg. de diámetro, curvas, contra y monitores para interconectar del interruptor termomagnético 3x70 AMP. del tablero i-line al primario del transformador de 45 kva tipo seco y del secundario del transformador a su protección (interruptor termomagnético 3x150 amp).

- la contratista deberá considerar en el análisis de su precio unitario el suministro e instalación de la puesta a tierra del transformador de 45 kva, empleando: 6 mt. de cable de cobre desnudo #6 AWG, 1 varilla de tierra de 5/8”x3.00 mt. conector reforzado para varilla de tierra, registro circular para tierras con tapa color verde, rellenar registro con compuesto intensificador de aterriza miento electrico gem.

- se deberán realizar pruebas eléctricas (resistencia de aislamiento y relación de transformación) para tener una mayor seguridad que se encuentra en buenas condiciones. las pruebas deberán ser realizadas con equipos calibrados con antigüedad mínima de 6 meses y sus resultados deberán ser entregadas al supervisor de ASIPONA ALTAMIRA con conclusiones de estas.

- se debe considerar realizar los trabajos antes descritos con los máximos estándares de seguridad posible, conforme a lo requerido por ASIPONA ALTAMIRA y dando seguimiento a su sistema de gestión integral.

- la actividad se deberá realizar con la mayor precaución posible, quedando bajo responsabilidad del CONTRATISTA los daños que pudiesen ocasionarse a terceros o instalaciones existentes.

- el resguardo de instalaciones estará bajo responsabilidad del CONTRATISTA hasta que se realice el acta entrega-recepción de la obra.

- Para efectos del pago de las estimaciones, se deberá presentar entre otros, las notas de bitácora, números generadores, croquis y reporte fotográfico de los elementos reparados, en los formatos oficiales entregados por la Residencia de obra, solicitando como mínimo 12 fotografías de los trabajos, antes, durante y después de la ejecución del concepto de obra correctamente elaborado.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza.

CONCEPTO No. 74

CONCEPTO:

Suministro e instalación de transformador tipo seco, trifásico, 15 KVA, 440/220-127 V, para alimentar sistema de alumbrado led a 220 V, Puente Pedrera.

UNIDAD: Pieza (Pza.).

DESCRIPCION:

Suministro e instalación de transformador tipo seco, trifásico, 15 KVA, 440/220-127 V, para alimentar sistema de alumbrado led a 220 V, Puente Pedrera. Incluye: montaje, adaptación a sistema existente, alimentadores, canalizaciones, protección, mano de obra, herramienta-epp, maquinaria-equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

ALCANCES:

- la contratista deberá suministrar, almacenar e instalar el transformador tipo seco, trifásico, 15 KVA, 440/220-127 V, para alimentar sistema de alumbrado led a 220 V, tipo seco, marca PROLEC o similar.

- antes de la instalación del transformador, es necesario verificar si la base (80x70x25 cm) donde se montará está construida al 100%.

- se procederá a la instalación del transformador tipo seco sobre la base, utilizando maquinaria y mano de obra apropiada.

- ya instalado el transformador se deberá verificar que se encuentre debidamente asentado y nivelado

- la contratista deberá considerar en el análisis de su precio unitario el suministro e instalación de 18 mt. de tubo galvanizado de 2 pulg. de diámetro, 10 mt. de tubo PVC 2 pulg. de diámetro, curvas, contra y monitores para interconectar del interruptor termomagnético 3x70 AMP. del tablero i-line al primario del transformador de 45 kva tipo seco y del secundario del transformador a su protección (interruptor termomagnético 3x150 amp).

- la contratista deberá considerar en el análisis de su precio unitario el suministro e instalación de la puesta a tierra del transformador de 15 kva, empleando: 6 mt. de cable de cobre desnudo #6 AWG, 1 varilla de tierra de 5/8”x3.00 mt. conector reforzado para varilla de tierra, registro circular para tierras con tapa color verde, rellenar registro con compuesto intensificador de aterriza miento electrico gem.

- se deberán realizar pruebas eléctricas (resistencia de aislamiento y relación de transformación) para tener una mayor seguridad que se encuentra en buenas condiciones. las pruebas deberán ser realizadas con equipos calibrados con antigüedad mínima de 6 meses y sus resultados deberán ser entregadas al supervisor de ASIPONA ALTAMIRA con conclusiones de estas.

- se debe considerar realizar los trabajos antes descritos con los máximos estándares de seguridad posible, conforme a lo requerido por ASIPONA ALTAMIRA y dando seguimiento a su sistema de gestión integral.

- la actividad se deberá realizar con la mayor precaución posible, quedando bajo responsabilidad del CONTRATISTA los daños que pudiesen ocasionarse a terceros o instalaciones existentes.

- el resguardo de instalaciones estará bajo responsabilidad del CONTRATISTA hasta que se realice el acta entrega-recepción de la obra.

- Para efectos del pago de las estimaciones, se deberá presentar entre otros, las notas de bitácora, números generadores, croquis y reporte fotográfico de los elementos reparados, en los formatos oficiales entregados por la Residencia de obra, solicitando como mínimo 12 fotografías de los trabajos, antes, durante y después de la ejecución del concepto de obra correctamente elaborado.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza.

CONCEPTO No. 75

CONCEPTO:

Mantenimiento preventivo y correctivo a caja de conexiones de sistema mecánico y sistema eléctrico de mecanismo de ascenso y descenso de super poste de iluminación.

UNIDAD: Servicio (Serv.).

DESCRIPCION:

Se realizará el Mantenimiento preventivo y correctivo a caja de conexiones de sistema mecánico y sistema eléctrico de mecanismo de ascenso y descenso de super poste de iluminación. Incluye: limpieza de cable de malacate de alimentación de acero inoxidable, engrasado, reapriete de conexiones mecánicas y eléctricas, desconexión, retiro y reemplazo de dos interruptores termomagnéticos de 3x80 A, fijación reconexión, pruebas eléctricas, mano de obra, herramienta-epp, maquinaria-equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

ALCANCES:

- la CONTRATISTA deberá suministrar, almacenar, manejar materiales y herramientas necesarias para realizar esta actividad.

- se deberá considerar en esta actividad la mano de obra y las herramientas adecuadas para realizar la actividad.

- Se realizará el Mantenimiento preventivo y correctivo a caja de conexiones de sistema mecánico y sistema eléctrico de mecanismo de ascenso y descenso de super poste de iluminación. Incluye: limpieza de cable de malacate de alimentación de acero inoxidable, engrasado, reapriete de conexiones mecánicas y eléctricas, desconexión, retiro y reemplazo de dos interruptores termomagnéticos de 3 x 80 A, fijación reconexión, pruebas eléctricas.

- se deberán considerar todas las maniobras operativas y equipo de elevación para instalar en alturas superiores a 9 hasta 12 metros.

- al finalizar los trabajos se deberán realizar pruebas operativas de funcionamiento.

- en el precio unitario se deberá considerar todos los materiales y consumibles requeridos para la ejecución de estos trabajos, además de la limpieza y retiro de los excedentes.

- se debe considerar realizar los trabajos antes descritos con los máximos estándares de seguridad posible, conforme a lo requerido por ASIPONA ALTAMIRA y dando seguimiento a su sistema de gestión integral.

- la actividad se deberá realizar con la mayor precaución posible, quedando bajo responsabilidad del CONTRATISTA los daños que pudiesen ocasionarse a terceros o instalaciones existentes.

- el resguardo de instalaciones estará bajo responsabilidad del CONTRATISTA hasta que se realice el acta entrega-recepción de la obra.

- Para efectos del pago de las estimaciones, se deberá presentar entre otros, las notas de bitácora, números generadores, croquis y reporte fotográfico de los elementos reparados, en los formatos oficiales entregados por la Residencia de obra, solicitando como mínimo 12 fotografías de los trabajos, antes, durante y después de la ejecución del concepto de obra correctamente elaborado.

MEDICIÓN: La unidad de medición será el servicio.

CONCEPTO No. 76

CONCEPTO:

Prueba de resistencia de aislamiento a conductores de sistema eléctrico que alimenta corona de alumbrado de alto montaje.

UNIDAD: Reporte de Prueba.

DESCRIPCION:

Se realizarán Prueba de resistencia de aislamiento a conductores de sistema eléctrico que alimenta corona de alumbrado de alto montaje. Incluye: desconexión inicial, reconexión al término de los trabajos, pruebas operativas, informe de resultados, mano de obra, herramienta-epp  y todo lo necesario para su correcta ejecución.

ALCANCES:

- la CONTRATISTA deberá suministrar, almacenar, manejar materiales y herramientas necesarias para realizar esta actividad.

- para realizar esta actividad se deberá haber ejecutado libranza de sistema de media tensión, en donde por seguridad se deberá corroborar que no existe voltaje en terminales del primario del transformador.

- se deberá considerar en esta actividad la mano de obra y los equipos adecuados para realizar pruebas eléctricas a puesta a tierra de transformador.

- se deberá realizar Prueba de resistencia de aislamiento a conductores de sistema eléctrico que alimenta corona de alumbrado de alto montaje. Incluye: desconexión inicial, reconexión al término de los trabajos, pruebas operativas, informe de resultados, mano de obra, herramienta-epp  y todo lo necesario para su correcta ejecución.

- para efectos de estimación, se deberá entregar reporte de las mediciones realizadas, anexando la calibración de los equipos empleados en las mediciones ejecutadas.

- en el precio unitario se deberá considerar todos los materiales y consumibles requeridos para la ejecución de estos trabajos, además de la limpieza y retiro de los excedentes.

- se debe considerar realizar los trabajos antes descritos con los máximos estándares de seguridad posible, conforme a lo requerido por ASIPONA ALTAMIRA y dando seguimiento a su sistema de gestión integral.

- la actividad se deberá realizar con la mayor precaución posible, quedando bajo responsabilidad del CONTRATISTA los daños que pudiesen ocasionarse a terceros o instalaciones existentes.

- el resguardo de instalaciones estará bajo responsabilidad del CONTRATISTA hasta que se realice el acta entrega-recepción de la obra.

- Para efectos del pago de las estimaciones, se deberá presentar entre otros, las notas de bitácora, números generadores, reportes de las mediciones realizadas, croquis y reporte fotográfico de los elementos reparados, en los formatos oficiales entregados por la Residencia de obra, solicitando como mínimo 12 fotografías de los trabajos, antes, durante y después de la ejecución del concepto de obra correctamente elaborado.

MEDICIÓN: La unidad de medición será el reporte de Prueba.

CONCEPTO No. 77

CONCEPTO:

Suministro e instalación de sistema eléctrico subterráneo en baja tensión para alimentar sistema de alumbrado de caseta Ciervo desde subestación eléctrica tipo pedestal existente.

UNIDAD: Servicio (Serv.).

DESCRIPCION:

Suministro e instalación de sistema eléctrico subterráneo en baja tensión para alimentar sistema de alumbrado de caseta Ciervo desde subestación eléctrica tipo pedestal existente. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta-epp, pruebas operativas y todo lo necesario para su correcta ejecución.

ALCANCES:

- la CONTRATISTA deberá suministrar, almacenar, manejar materiales y herramientas necesarias para realizar esta actividad.

- se deberá considerar en esta actividad la mano de obra y las herramientas adecuadas para realizar la actividad.

- Suministro e instalación de sistema eléctrico subterráneo en baja tensión para alimentar sistema de alumbrado de caseta Ciervo desde subestación eléctrica tipo pedestal existente. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta-epp, pruebas operativas y todo lo necesario para su correcta ejecución.

- al finalizar los trabajos se deberán realizar pruebas operativas de funcionamiento.

- en el precio unitario se deberá considerar todos los materiales y consumibles requeridos para la ejecución de estos trabajos, además de la limpieza y retiro de los excedentes.

- se debe considerar realizar los trabajos antes descritos con los máximos estándares de seguridad posible, conforme a lo requerido por ASIPONA ALTAMIRA y dando seguimiento a su sistema de gestión integral.

- la actividad se deberá realizar con la mayor precaución posible, quedando bajo responsabilidad del CONTRATISTA los daños que pudiesen ocasionarse a terceros o instalaciones existentes.

- el resguardo de instalaciones estará bajo responsabilidad del CONTRATISTA hasta que se realice el acta entrega-recepción de la obra.

- Para efectos del pago de las estimaciones, se deberá presentar entre otros, las notas de bitácora, números generadores, croquis y reporte fotográfico de los elementos reparados, en los formatos oficiales entregados por la Residencia de obra, solicitando como mínimo 12 fotografías de los trabajos, antes, durante y después de la ejecución del concepto de obra correctamente elaborado.

MEDICIÓN: La unidad de medición será el servicio.

CONCEPTO No. 78

CONCEPTO:

Mantenimiento preventivo a transformador trifásico tipo poste a base de limpieza de terminales de primario y secundario con dieléctrico y reapriete de conexiones.

UNIDAD: Pieza (Pza.).

DESCRIPCION:

Se realizará el mantenimiento a el transformador trifásico tipo poste, 45 KVA, 13,200/220-127 V, tanque en acero inoxidable. Incluye: limpieza de conexiones y todo lo necesario para su correcta instalación.

ALCANCES:

- la CONTRATISTA deberá suministrar, almacenar, manejar materiales y herramientas necesarias para realizar esta actividad.

- se deberá considerar en esta actividad la mano de obra y las herramientas adecuadas para realizar la actividad.

- se realizará el mantenimiento a el transformador trifásico tipo poste, 45 KVA, 13,200/220-127 V, tanque en acero inoxidable. Incluye: limpieza de conexiones y todo lo necesario para su correcta instalación.

- se deberán considerar todas las maniobras operativas y equipo de elevación para instalar en alturas superiores a 12 metros.

- al finalizar los trabajos se deberán realizar pruebas operativas de funcionamiento.

- en el precio unitario se deberá considerar todos los materiales y consumibles requeridos para la ejecución de estos trabajos, además de la limpieza y retiro de los excedentes.

- se debe considerar realizar los trabajos antes descritos con los máximos estándares de seguridad posible, conforme a lo requerido por ASIPONA ALTAMIRA y dando seguimiento a su sistema de gestión integral.

- la actividad se deberá realizar con la mayor precaución posible, quedando bajo responsabilidad del CONTRATISTA los daños que pudiesen ocasionarse a terceros o instalaciones existentes.

- el resguardo de instalaciones estará bajo responsabilidad del CONTRATISTA hasta que se realice el acta entrega-recepción de la obra.

- Para efectos del pago de las estimaciones, se deberá presentar entre otros, las notas de bitácora, números generadores, croquis y reporte fotográfico de los elementos reparados, en los formatos oficiales entregados por la Residencia de obra, solicitando como mínimo 12 fotografías de los trabajos, antes, durante y después de la ejecución del concepto de obra correctamente elaborado.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza.

CONCEPTO No. 79

CONCEPTO:

Mantenimiento correctivo a super poste de alumbrado.

UNIDAD: Pieza (pza).

DESCRIPCION:

Se realizará la revisión y reparación de sistema de elevación de corona de super poste, cambio de focos de 1000 Watts, revisión y o cambio de elementos que tienen desgaste por la subida y bajada de la corona: los trabajos consisten en lubricación a los brazos centradores, cambio de pernos en los resortes, cambio de las llantas de guía, engrasado de los bornes de la espiga, engrasado del rodillo de alimentación eléctrica, cambio de los dedos chinos y pruebas mecánicas de embrague y desembrague, para su buen funcionamiento. Materiales, mano de obra, herramienta, pruebas operativas y todo lo necesario para su correcta reparación. Con la finalidad de que el mecanismo de la corona en super poste trabaje eficientemente en su izaje. En forma enunciativa mas no limitativa y en complemento a estos alcances a continuación se exponen algunas consideraciones obligatorias que el licitante deberá tomar en cuenta en la integración de su proposición y en la ejecución de los trabajos.

ALCANCES:

- la CONTRATISTA deberá suministrar, almacenar, manejar materiales y herramientas necesarias para realizar esta actividad.

- el contratista deberá considerar lo necesario para que el equipo y los elementos que componen el sistema de alto montaje, que estén en buenas condiciones dejarlo y cambiar los que presenten daño, cambiarlos por piezas nuevas suministradas por el fabricante de la marca HOLOPHANE, esto es en lo que se refiere a la operación de subir y bajar las coronas, por lo que de ser posible se deberá de bajar el super poste a nivel de terreno natural para un óptimo servicio de mantenimiento.

- los elementos que se deben de considerar son:

a) cambiar las 3 llantas o ruedas de contacto que conducen la corona en super poste, en las maniobras de subir y bajar para los mantenimientos.

b) cambio de los pernos de acero que sirven como guía de los resortes de acero inoxidable que regulan su apertura en el interior del super poste por medio de los 3 brazos centradores.

c) cambio de los 3 dedos chinos o mordazas que funcionan como trampa en el cambio de 3 hilos por 1 de acero inoxidable.

d) darle mantenimiento de los rodillos giratorios (grasa).

e) darle mantenimiento al malacate y al cable ascensor de acero inoxidable con una lubricación o engrasado según requiera

f) cambio de focos y/o balastro de 1000 Watts.

- se deberán hacer las pruebas mecánicas de embrague y desembrague del sistema operativo, una vez terminados los trabajos.

- en el precio unitario se deberá considerar todos los materiales y consumibles requeridos para la ejecución de estos trabajos, además de la limpieza y retiro de los excedentes.

- se debe considerar realizar los trabajos antes descritos con los máximos estándares de seguridad posible, conforme a lo requerido por ASIPONA ALTAMIRA y dando seguimiento a su sistema de gestión integral.

- la actividad se deberá realizar con la mayor precaución posible, quedando bajo responsabilidad del CONTRATISTA los daños que pudiesen ocasionarse a terceros o instalaciones existentes.

- el resguardo de instalaciones estará bajo responsabilidad del CONTRATISTA hasta que se realice el acta entrega-recepción de la obra.

- Para efectos del pago de las estimaciones, se deberá presentar entre otros, las notas de bitácora, números generadores, croquis y reporte fotográfico de los elementos reparados, en los formatos oficiales entregados por la Residencia de obra, solicitando como mínimo 12 fotografías de los trabajos, antes, durante y después de la ejecución del concepto de obra correctamente elaborado.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza.

CONCEPTO No. 80

CONCEPTO:

Mantenimiento preventivo a transformador monofásico tipo poste a base de limpieza de terminales de primario y secundario con dieléctrico y reapriete de conexiones.

UNIDAD: Pieza (Pza.).

DESCRIPCION:

Se realizará el mantenimiento a el transformador monofásico tipo poste a base de limpieza de terminales de primario y secundario con dieléctrico y reapriete de conexiones.

ALCANCES:

- la CONTRATISTA deberá suministrar, almacenar, manejar materiales y herramientas necesarias para realizar esta actividad.

- se deberá considerar en esta actividad la mano de obra y las herramientas adecuadas para realizar la actividad.

- se realizará el mantenimiento a el transformador trifásico tipo poste, 45 KVA, 13,200/220-127 V, tanque en acero inoxidable. Incluye: limpieza de conexiones y todo lo necesario para su correcta instalación.

- se deberán considerar todas las maniobras operativas y equipo de elevación para instalar en alturas superiores a 12 metros.

- al finalizar los trabajos se deberán realizar pruebas operativas de funcionamiento.

- en el precio unitario se deberá considerar todos los materiales y consumibles requeridos para la ejecución de estos trabajos, además de la limpieza y retiro de los excedentes.

- se debe considerar realizar los trabajos antes descritos con los máximos estándares de seguridad posible, conforme a lo requerido por ASIPONA ALTAMIRA y dando seguimiento a su sistema de gestión integral.

- la actividad se deberá realizar con la mayor precaución posible, quedando bajo responsabilidad del CONTRATISTA los daños que pudiesen ocasionarse a terceros o instalaciones existentes.

- el resguardo de instalaciones estará bajo responsabilidad del CONTRATISTA hasta que se realice el acta entrega-recepción de la obra.

- Para efectos del pago de las estimaciones, se deberá presentar entre otros, las notas de bitácora, números generadores, croquis y reporte fotográfico de los elementos reparados, en los formatos oficiales entregados por la Residencia de obra, solicitando como mínimo 12 fotografías de los trabajos, antes, durante y después de la ejecución del concepto de obra correctamente elaborado.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza.

CONCEPTO No. 81

CONCEPTO:

Mantenimiento correctivo a sistema de tierras físicas.

UNIDAD: Pieza (Pza.).

DESCRIPCION:

Con la finalidad de mantener resguardada el sistema de medición-control del alumbrado, se realizará el Mantenimiento correctivo a sistema de tierras físicas. Incluye: material de refuerzo de tierra (GEM), herramienta, mano y todo lo necesario para su correcto mejoramiento.

ALCANCES:

- la CONTRATISTA deberá suministrar, almacenar y manejar materiales y herramientas necesarias para realizar esta actividad.

- Se realizará el mejoramiento de terreno para sistema de tierras. Incluye: material de refuerzo de tierra (GEM), herramienta, mano y todo lo necesario para su correcto mejoramiento.

- se deberá considerar en esta actividad la mano de obra por la instalación de este en puertas existentes.

- se deberá considerar en esta actividad el mejoramiento de terreno para sistema de tierras.

- en el precio unitario se deberá considerar todos los materiales y consumibles requeridos para la ejecución de estos trabajos, además de la limpieza y retiro de los excedentes.

- se debe considerar realizar los trabajos antes descritos con los máximos estándares de seguridad posible, conforme a lo requerido por ASIPONA ALTAMIRA y dando seguimiento a su sistema de gestión integral.

- la actividad se deberá realizar con la mayor precaución posible, quedando bajo responsabilidad del CONTRATISTA los daños que pudiesen ocasionarse a terceros o instalaciones existentes.

- el resguardo de instalaciones estará bajo responsabilidad del CONTRATISTA hasta que se realice el acta entrega-recepción de la obra.

- Para efectos del pago de las estimaciones, se deberá presentar entre otros, las notas de bitácora, números generadores, croquis y reporte fotográfico de los elementos reparados, en los formatos oficiales entregados por la Residencia de obra, solicitando como mínimo 12 fotografías de los trabajos, antes, durante y después de la ejecución del concepto de obra correctamente elaborado.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza.

CONCEPTO No. 82

CONCEPTO:

Mantenimiento correctivo a murete de medición y control.

UNIDAD: Pieza (Pza.).

DESCRIPCION:

Se realizará el mantenimiento correctivo a murete de medición y control. Incluye: materiales, mano de obra-epp-equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

ALCANCES:

- la CONTRATISTA deberá suministrar, almacenar y manejar materiales y herramientas necesarias para realizar esta actividad.

- se deberá considerar en esta actividad la mano de obra y las herramientas adecuadas para realizar la actividad.

- se realizará el mantenimiento correctivo a murete de medición y control. Incluye: materiales, mano de obra-epp-equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

- una vez resanado los detalles estéticos, se procederá a aplicar pintura color blanco en zonas reparadas.

- en el precio unitario se deberá considerar todos los materiales y consumibles requeridos para la ejecución de estos trabajos, además de la limpieza y retiro de los excedentes.

- se debe considerar realizar los trabajos antes descritos con los máximos estándares de seguridad posible, conforme a lo requerido por ASIPONA ALTAMIRA y dando seguimiento a su sistema de gestión integral.

- la actividad se deberá realizar con la mayor precaución posible, quedando bajo responsabilidad del CONTRATISTA los daños que pudiesen ocasionarse a terceros o instalaciones existentes.

- el resguardo de instalaciones estará bajo responsabilidad del CONTRATISTA hasta que se realice el acta entrega-recepción de la obra.

- Para efectos del pago de las estimaciones, se deberá presentar entre otros, las notas de bitácora, números generadores, croquis y reporte fotográfico de los elementos reparados, en los formatos oficiales entregados por la Residencia de obra, solicitando como mínimo 12 fotografías de los trabajos, antes, durante y después de la ejecución del concepto de obra correctamente elaborado.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza.

CONCEPTO No. 83

CONCEPTO:

Suministro e instalación de luminaria LED Atlas-L80-750 MV-120.

UNIDAD: Pieza (Pza.).

DESCRIPCION:

Se realizará suministro e instalación de luminaria LED Atlas-L80-750 MV-120. Incluye: retiro de luminarias existentes, adaptación para montaje en condiciones existentes del super poste, mano de obra, maquinaria-equipo y pruebas operativas.

ALCANCES:

- la CONTRATISTA deberá suministrar, almacenar, manejar materiales y herramientas necesarias para realizar esta actividad.

- se deberá considerar en esta actividad la mano de obra y las herramientas adecuadas para realizar la actividad.

- se realizará cambio de luminaria LED Atlas-L80-750 MV-120. se incluye: conexión a alimentadores y desconexión del sistema electrico, retiro de luminaria existente.

- se deberán considerar todas las maniobras operativas y equipo de elevación para instalar en alturas superiores a 30 metros.

- al finalizar los trabajos se deberán realizar pruebas operativas de funcionamiento.

- en el precio unitario se deberá considerar todos los materiales y consumibles requeridos para la ejecución de estos trabajos, además de la limpieza y retiro de los excedentes.

- se debe considerar realizar los trabajos antes descritos con los máximos estándares de seguridad posible, conforme a lo requerido por ASIPONA ALTAMIRA y dando seguimiento a su sistema de gestión integral.

- la actividad se deberá realizar con la mayor precaución posible, quedando bajo responsabilidad del CONTRATISTA los daños que pudiesen ocasionarse a terceros o instalaciones existentes.

- el resguardo de instalaciones estará bajo responsabilidad del CONTRATISTA hasta que se realice el acta entrega-recepción de la obra.

- Para efectos del pago de las estimaciones, se deberá presentar entre otros, las notas de bitácora, números generadores, croquis y reporte fotográfico de los elementos reparados, en los formatos oficiales entregados por la Residencia de obra, solicitando como mínimo 12 fotografías de los trabajos, antes, durante y después de la ejecución del concepto de obra correctamente elaborado.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza.